| # TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT # THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG Ngành: CN Kỹ thuật Công trình XD (CLC) ----------o0o----------- | ĐỀ THI HỌC KỲ I (2023-2024) Môn: Cấp thoát nước Mã môn học: WSSE221317 Mã đề: DT2023 (Đề thi có 02 trang) Thời gian: 60 phút Được phép sử dụng tài liệu. |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN

Câu 1 (2 điểm):

| A1 (m2) | A2 (m2) | F1 (N) | F2 (N) | P = Trọng lượng xe (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.002 | 0.04 | 784.8 | 15696 | 14715 |

Do F2 > P: có thể nâng được xe

Câu 2 (4 điểm):

- Tại sao cần phải lắp đặt con thỏ trên đường ống thoát nước của thiết bị vệ sinh?

Để tạo tấm chắn thủy lực ngăn mùi hôi & hơi độc từ mạng lưới thoát nước thoát vào không gian sinh sống.

- Yêu cầu của việc lắp đặt con thỏ trên câu a là gì?

- Sử dụng con thỏ có D phù hợp: 32 – 100mm.

- Chiều sâu lớp nước trong con thỏ: 50 – 100mm.

- Tất cả con thỏ đều phải được nối với ống thông hơi đúng tiêu chuẩn.

- Viết, vẽ hình, và trình bày ý nghĩa các thành phần của phương trình Bernoulli cho dòng lưu chất chuyển động trong ống có đường kính thay đổi, nằm ngang, từ mặt cắt 1 tới 2 như Hình 2.

PT Bernoulli cho dòng trong ống:

Trong đó:

+ Z: cột năng lượng thế năng (m)

+ P/(g): cột năng lượng áp năng (m)

+ V2/(2g): cột năng lượng vận tốc (m)

Câu 3 (4 điểm):

- Tính tổng đương lượng đơn vị cấp nước của công trình.

| Tên | Số lượng | N cấp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavabo | 12 | 0.33 | 3.96 |
| WC bình xả | 15 | 0.5 | 7.5 |
| Bồn tiểu | 12 | 0.17 | 2.04 |
| Hương sen | 6 | 0.67 | 4.02 |
| Tổng N |  |  | 17.52 |

- Tính lưu lượng nước cấp tính toán (L/s) cho công trình.

| Lưu lượng nước cấp tính toán |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Số lượng | qtt (L/s) | Beta |
| Lavabo | 12 | 0.07 | 60 |
| WC bình xả | 15 | 0.1 | 50 |
| Bồn tiểu | 12 | 0.035 | 80 |
| Hương sen | 6 | 0.14 | 100 |
| Qcấp = | 2.43 | L/s |  |

- Lựa chọn đồng hồ cấp nước thích hợp nhất cho công trình.

| Đồng hồ thích hợp | DN40mm |  |
| --- | --- | --- |
| hdh = | 1.89 | m |

- Tính lưu lượng nước thải (L/s) toàn bộ công trình.

| Lưu lượng nước thải |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qth = | 6.47 | L/s |  |
| Tên | Số lượng | qth (L/s) | Beta |
| Lavabo | 12 | 0.07 | 100.00 |
| WC bình xả | 15 | 1.6 | 17.50 |
| Bồn tiểu | 12 | 0.05 | 39.00 |
| Hương sen | 6 | 0.2 | 100 |