Lê Gia Chí Hải – 23160014

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Câu 1: Tính toán công suất chiếu sáng, thiết kế chiếu sáng.

Bước 1: Chọn kích thước xưởng :

- Chiều rộng 16 m

- Chiều dài 23 m

- Chiều cao 10 m

Bước 2: Xác định hệ số phản xạ :

- Hệ số phản xạ trần ρc    = 0.8

- Hệ số phản xạ tường ρw   = 05

- Hệ số phản xạ sàn ρf    = 0.3

Bước 3: Xác định thông tin đèn :

- Tên đèn : Philips BY121P G4 LED200S/865 PSD WB

- Tuổi thọ đèn : 50000 giờ	  - Công suất đèn : 146 W      - Hệ số công suất : 0.95

- Quang thông F :  20500 lm  - Phân loại : Led highbay

https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp911401575951-pss-global

Chọn chóa đèn rời :

BY238Z R-AL L-NB

- Khi lắp cùng với đèn tạo ra góc chiếu trung bình khoảng 80 độ

https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp911401568651-pss-en_my

Bước 4: Xác định chiều cao chiếu sáng (Hc) :

- Chiều cao mặt bằng làm việc : 1 m

- Độ dài treo đèn : 2.8 m

- Hc = H – h = 10 – (1 + 2.8) = 6.2 m

Bước 5: Xác định chỉ số phòng (i) :

- i = Dài * RộngDài+ Rộng* Hc = 23 * 1623 + 16* 6.2 = 1.52

U hoặc CU = 0.88

Bước 6: Xác định hệ số bảo trì đèn = Hệ số mất ánh sáng (LLF) :

MF = LLMF x LSF x LMF x RMF

Với :

- MF: Maintenance Factor. ( Hệ số bảo trì )

- LLMF: Lamp Lumen Maintenance Factor. ( Hệ số duy trì quang thông đèn )

- LSF: Lamp Survival Factor. ( Hệ số sống sót đèn )

- LMF: Luminare Maintenance Factor or Light Output Ratio.

( Hệ số duy trì độ sáng hoặc tỉ lệ phát sáng )

- RMF: Room Maintenance Factor. ( Hệ số bảo trì phòng )

- Ta chọn giá trị L80 biểu thị sự suy giảm quang thông của đèn giảm xuống còn 80% giá trị ban đầu trước khi kết thúc tuổi thọ định mức. Điều này dẫn đến hệ số duy trì quang thông theo thời gian của đèn là 0,8 tại thời điểm này.

- Đèn led có tuổi thọ 50000 giờ, thay mới bóng đèn sau 6 năm, hoạt động 22 giờ/ngày => hoạt động hơn 48180 giờ gần bằng 50000 giờ.

https://www.trilux.com/en/lighting-practice/indoor-lighting/general-requirements/maintenance-factor/lamp-maintenance-factor-of-an-led-lumininaire/

- Điệu kiện môi trường là bình thường, khoảng thời gian bảo trì là 6 năm.

- Tra bảng trên ta có : LLMF = 0,80 ; LSF = 1,00 ; LaMF = 0,80 ; RMF = 0,92

=> MF = LLMF x LSF x LMF x RMF

= 0,80 x 1,00 x 0,80 x 0,92 =  0,59.

Bước 7 : Xác định Emin từ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng” hoặc Tiêu chuẩn:

- Căn cứ vào Thông Tư 22/2016/TT-BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-22-2016-TT-BYT-quy-chuan-ky-thuat-chieu-sang-muc-cho-phep-noi-lam-viec-318342.aspx

- Vì xưởng dùng cho mục đích gia công thô và chính xác trung bình: dung sai ≥ 0,1 mm nên Emin = 300 Lux,

Bước 8 :  Xác định số lượng đèn :

-  n  =  Emin *  Dài * RộngF *  U *  MF  =  300 *  23 * 1620500 *  0.88 *  0.59 = 10.37

- Chọn 12 bộ đèn để dễ bố trí.

- Tổng công suất : 146 * 12 = 1752 W

Bước 9 : Phân phối đèn :

- Theo mạng 4x3 với chiều dài là 4 hàng đèn và chiều rộng là 3 hàng đèn.

- Theo chiều dài :

+ đèn cách tường 2.875 m ( 23/8= 2.875 )

+ đèn cách nhau 5.75 m ( 23/4 = 5.75 )

- Theo chiều rộng :

+ đèn cách tường 2.667 m ( 16/6 = 2.667 )

+ đèn cách nhau 5.333 m (16/3 = 5.333 )