## Sheet1
Name: Lê Gia Chí Hải |  |  |  |  | Power Supply Project
Mssv : 23160014
[6 empty] | Notes: |  |  |  | 3 phase transformer, the level voltage 15/0.4kV
The Apparent power of transformer need to choose: 500kvA
Machines |  |  | Power |  | Voltage (V) | Phase | Cosϕ | Pđm ĐC (kW) | Qđm ĐC (kVar) | Sđm ĐC (kVA) | Current (A) | Ku | Ks | Efficient | Ptt (kW) |  |  | Qtt (kVar) |  |  | Stt (kVA) |  |  | Starter Type (DOL, Start/Delta, Soft Starter, Variable Speed…)
|  |  | kW | hp (1hp=750W) | [10 empty] | Ptt PX (kW) | Ptt Distribution Board (kW) | Ptt Total (kW) | Qtt PX (kVar) | Qtt Distribution Board (kVar) | Qtt Total (kVar) | Stt PX (kVA) | Stt Distribution Board (kVA) | Stt Total (kVA)
PX1 | PX1-1 | Machine A1 | 45 | 60 | 400 | 3 | 0.8 | 48.913 | 36.6848 | 61.1413 | 88.3545 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 94.0812 | 112.7168 | 361.7561 | 72.17 | 89.0756 | 285.0625 | 118.574 | 143.6647 | 460.5737 | Soft Starter
|  | Machine A2 | 45 | 60 | 400 | 3 | 0.8 | 50 | 37.5 | 62.5 | 90.3179 | 0.8 |  | 0.9 | [9 empty] | Soft Starter
|  | Machine A3 | 22 | 29.3333 | 400 | 3 | 0.78 | 23.913 | 19.185 | 30.6577 | 44.3031 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Variable Speed
|  | Machine A4 | 22 | 29.3333 | 400 | 3 | 0.78 | 24.1758 | 19.3958 | 30.9946 | 44.79 | 0.8 |  | 0.91 | [9 empty] | Variable Speed
| PX1-2 | Machine A5 | 18.5 | 24.6667 | 400 | 3 | 0.76 | 20.3297 | 17.3852 | 26.7496 | 38.6554 | 0.8 | 0.8 | 0.91 | 28.7327 |  |  | 24.5307 |  |  | 37.7799 |  |  | Start/Delta
|  | Machine A6 | 18.5 | 24.6667 | 400 | 3 | 0.76 | 20.1087 | 17.1962 | 26.4588 | 38.2353 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Start/Delta
|  | Machine A7 | 3 | 4 | 400 | 3 | 0.76 | 3.2609 | 2.7886 | 4.2906 | 6.2003 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | DOL
|  | Machine A8 | 1.1 | 1.4667 | 400 | 3 | 0.78 | 1.1957 | 0.95925 | 1.5329 | 2.2152 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | DOL
| PX1-3 | Pump A1 | 1.5 | 2 | 400 | 3 | 0.73 | 1.6854 | 1.5779 | 2.3088 | 3.3364 | 0.8 | 0.9 | 0.89 | 2.427 |  |  | 2.2722 |  |  | 3.3246 |  |  | DOL
|  | Pump A2 | 1.5 | 2 | 400 | 3 | 0.73 | 1.6854 | 1.5779 | 2.3088 | 3.3364 | 0.8 |  | 0.89 | [9 empty] | DOL
PX2 | PX2-1 | Machine B1 | 45 | 60 | 400 | 3 | 0.8 | 48.913 | 36.6848 | 61.1413 | 88.3545 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 93.7257 | 112.2727 |  | 71.9211 | 88.7436 |  | 118.1404 | 143.1104 |  | Soft Starter
|  | Machine B2 | 45 | 60 | 400 | 3 | 0.8 | 48.913 | 36.6848 | 61.1413 | 88.3545 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Soft Starter
|  | Machine B3 | 22 | 29.3333 | 400 | 3 | 0.78 | 24.4444 | 19.6113 | 31.339 | 45.2876 | 0.8 |  | 0.9 | [9 empty] | Variable Speed
|  | Machine B4 | 22 | 29.3333 | 400 | 3 | 0.78 | 24.1758 | 19.3958 | 30.9946 | 44.79 | 0.8 |  | 0.91 | [9 empty] | Variable Speed
| PX2-2 | Machine B5 | 18.5 | 24.6667 | 400 | 3 | 0.76 | 20.1087 | 17.1962 | 26.4588 | 38.2353 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 28.6083 |  |  | 24.4234 |  |  | 37.6156 |  |  | Start/Delta
|  | Machine B6 | 18.5 | 24.6667 | 400 | 3 | 0.76 | 20.1087 | 17.1962 | 26.4588 | 38.2353 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Start/Delta
|  | Machine B7 | 3 | 4 | 400 | 3 | 0.76 | 3.2609 | 2.7886 | 4.2906 | 6.2003 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | DOL
|  | Machine B8 | 1.1 | 1.4667 | 400 | 3 | 0.78 | 1.2222 | 0.98057 | 1.567 | 2.2644 | 0.8 |  | 0.9 | [9 empty] | DOL
| PX2-3 | Pump B1 | 1.5 | 2 | 230 | 1 | 0.73 | 1.6854 | 1.5779 | 2.3088 | 10.0381 | 0.8 | 0.9 | 0.89 | 2.4135 |  |  | 2.2596 |  |  | 3.3061 |  |  | DOL
|  | Pump B2 | 1.5 | 2 | 230 | 1 | 0.73 | 1.6667 | 1.5604 | 2.2831 | 9.9265 | 0.8 |  | 0.9 | [9 empty] | DOL
PX3 | PX3-1 | Machine C1 | 45 | 60 | 400 | 3 | 0.8 | 48.913 | 36.6848 | 61.1413 | 88.3545 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 93.9015 | 112.5847 |  | 72.0442 | 88.9867 |  | 118.3548 | 143.5059 |  | Soft Starter
|  | Machine C2 | 45 | 60 | 400 | 3 | 0.8 | 49.4505 | 37.0879 | 61.8132 | 89.3254 | 0.8 |  | 0.91 | [9 empty] | Soft Starter
|  | Machine C3 | 22 | 29.3333 | 400 | 3 | 0.78 | 23.913 | 19.185 | 30.6577 | 44.3031 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Variable Speed
|  | Machine C4 | 22 | 29.3333 | 400 | 3 | 0.78 | 24.4444 | 19.6113 | 31.339 | 45.2876 | 0.8 |  | 0.9 | [9 empty] | Variable Speed
| PX3-2 | Machine C5 | 18.5 | 24.6667 | 400 | 3 | 0.76 | 20.3297 | 17.3852 | 26.7496 | 38.6554 | 0.8 | 0.8 | 0.91 | 28.7791 |  |  | 24.5703 |  |  | 37.841 |  |  | Start/Delta
|  | Machine C6 | 18.5 | 24.6667 | 400 | 3 | 0.76 | 20.1087 | 17.1962 | 26.4588 | 38.2353 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Start/Delta
|  | Machine C7 | 3 | 4 | 400 | 3 | 0.76 | 3.3333 | 2.8505 | 4.386 | 6.3381 | 0.8 |  | 0.9 | [9 empty] | DOL
|  | Machine C8 | 1.1 | 1.4667 | 400 | 3 | 0.78 | 1.1957 | 0.95925 | 1.5329 | 2.2152 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | DOL
| PX3-3 | Pump C1 | 1.5 | 2 | 230 | 1 | 0.73 | 1.6854 | 1.5779 | 2.3088 | 10.0381 | 0.8 | 0.9 | 0.89 | 2.4135 |  |  | 2.2596 |  |  | 3.3061 |  |  | DOL
|  | Pump C2 | 1.5 | 2 | 230 | 1 | 0.73 | 1.6667 | 1.5604 | 2.2831 | 9.9265 | 0.8 |  | 0.9 | [9 empty] | DOL
PX4 | PX4-1 | Machine D1 | 45 | 60 | 400 | 3 | 0.8 | 48.913 | 36.6848 | 61.1413 | 88.3545 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 93.7333 | 112.2849 |  | 71.9272 | 88.7545 |  | 118.1501 | 143.1267 |  | Soft Starter
|  | Machine D2 | 45 | 60 | 400 | 3 | 0.8 | 48.913 | 36.6848 | 61.1413 | 88.3545 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Soft Starter
|  | Machine D3 | 22 | 29.3333 | 400 | 3 | 0.78 | 24.7191 | 19.8317 | 31.6912 | 45.7965 | 0.8 |  | 0.89 | [9 empty] | Variable Speed
|  | Machine D4 | 22 | 29.3333 | 400 | 3 | 0.78 | 23.913 | 19.185 | 30.6577 | 44.3031 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Variable Speed
| PX4-2 | Machine D5 | 18.5 | 24.6667 | 400 | 3 | 0.76 | 20.1087 | 17.1962 | 26.4588 | 38.2353 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 28.6142 |  |  | 24.4293 |  |  | 37.624 |  |  | Start/Delta
|  | Machine D6 | 18.5 | 24.6667 | 400 | 3 | 0.76 | 20.1087 | 17.1962 | 26.4588 | 38.2353 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | Start/Delta
|  | Machine D7 | 3 | 4 | 400 | 3 | 0.76 | 3.2967 | 2.8192 | 4.3378 | 6.2685 | 0.8 |  | 0.91 | [9 empty] | DOL
|  | Machine D8 | 1.1 | 1.4667 | 400 | 3 | 0.78 | 1.1957 | 0.95925 | 1.5329 | 2.2152 | 0.8 |  | 0.92 | [9 empty] | DOL
| PX4-3 | Pump D1 | 1.5 | 2 | 230 | 1 | 0.73 | 1.6854 | 1.5779 | 2.3088 | 10.0381 | 0.8 | 0.9 | 0.89 | 2.4135 |  |  | 2.2596 |  |  | 3.3061 |  |  | DOL
|  | Pump D2 | 1.5 | 2 | 230 | 1 | 0.73 | 1.6667 | 1.5604 | 2.2831 | 9.9265 | 0.8 |  | 0.9 | [9 empty] | DOL
Lighting |  |  | 2.336 |  | 230 | 1 | 0.95 | 2.336 | 0.76781 | 2.4589 | 10.6911 | 1 | 1 | 1 | 2.336 |  |  | 0.76781 |  |  | 2.4589
0.76781