CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN TỤ BÙ

5.1 Mục đích bù công suất phản kháng

Bù công suất phản kháng sẽ đem lại những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế, nhất là giảm tiền điện. Việc lắp đặt hệ thống bù để điều chỉnh hệ số công suất trong các mạng điện cho phép khách hàng tiêu thụ điện giảm tiền điện nhờ giữ mức tiêu thụ công suất phản kháng dưới giá trị thỏa thuận với công ty cung cấp điện.

Bù công suất phản kháng cho phép sử dụng các thiết bị điện (máy biến áp, thiết bị đóng cắt, cáp…) nhỏ hơn, đồng thời giảm tổn thất điện năng và sụt áp trong mạng điện. Hệ số công suất cao cho phép tối ưu hóa các phần tử cung cấp điện như giảm kích cỡ dây dẫn giảm tổn thất công suất trong dây dẫn, giảm sụt áp, gia tăng khả năng mang tải.

5.2 Xác định dung lượng tụ bù

5.2.1 Khái niệm Cos𝝋

Là tỉ số giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến Cos𝜑 =P/Q. Nâng hệ số Cos𝜑 sẽ có lợi ích về mặt kỹ thuật giảm sụt áp, giảm dòng điện, giảm tổn thât công suất, giảm tổn thất điện năng, Tăng khả năng truyền tải của đường dây và máy biến áp. Còn về mặt kinh tế giảm tiền của doanh nghiệp để mua công suất phản kháng từ điện lực.

5.2.2 Phương án bù

Máy bù đồng bộ: Chính là động cơ đồng bộ làm việc ở chế độ không tải

- Ưu điểm: Vừa có khả năng sản xuất ra công suất phản kháng, đồng thời cũng có khả năng sử dụng công suất phản kháng của mạng điện.

- Nhược điểm: Lắp ráp, bảo dưỡng và vận hành phức tạp. Máy bù đồng bộ thường để bù tập trung với công suất lớn.

Tụ bù: Có 2 phương án bù bằng tụ bù, bù tĩnh và bù động.

Bù tĩnh: Bố trí bù gồm một hoặc nhiều tụ tạo nên lượng bù không đổi, việc đóng tụ có thể

thực hiện bằng:

- Bằng tay: dùng CB hoặc LBS (load – break switch).

- Bán tự động: dùng contactor.

- Mắc trực tiếp vào tải đóng điện cho mạch bù đồng thời khi đóng tải.

- Ưu điểm: Đơn giản và giá thành không cao.

- Nhược điểm: khi tải dao động có khả năng dẫn đến việc bù thừa. Việc này khá nguy hiểm đối với hệ thống sử dụng máy phát.

=> Vì vậy, phương pháp này áp dụng đối với những tải ít thay đổi

Bù ứng động

Sử dụng các bộ tụ bù tự động, có khả năng thay đổi dung lượng tụ bù để đảm bảo hệ số công suất đạt được giá trị mong muốn, đóng tụ bằng bộ điều khiển, CB và contactor

- Ưu điểm: không gây ra hiện tượng bù thừa và đảm bảo được hệ số công suất mong muốn.

- Nhược điểm: chi phí lớn hơn so với bù tĩnh.

=> Vì vậy, phương pháp này áp dụng tại các vị trí mà công suất tác dụng và công suất phản kháng thay đổi trong phạm vi rất rộng.

5.3 Phương án đặt tụ bù

Bù tập trung: Bù tại thanh cái máy biến áp giảm tiền phạt do hệ số cosφ thấp, giảm công suất biểu kiến yêu cầu, do đó tăng khả năng mang tải cho máy biến áp.. Tuy nhiên chỉ có lợi từ vị trí đặt tụ bù trờ về nguồn còn từ vị trí đặt tụ bù trở về tải không có lợi vì công suất phảng kháng và công suất tác dụng chạy trên đường dây không thay đổi

Bù nhóm tại các tủ điện tầng có lợi từ vị trí các nhóm phụ tải này trở về trước.

Bù riêng lẻ tại nơi phụ tải có cống suất lớn, tiêu thụ công suất phản kháng lớn để giảm công suất phản kháng chạy trên đường dây từ đó giảm tổn thất điện năng, công suất, dòng điện.

Bù tại động cơ cần chú ý: có hiện tượng kích ở động cơ do quá áp Không bố trí tụ bù tại động cơ thường xuyên đổi chiều, có điện áp bước.

5.4 Tính dung lượng bù, chọn tụ bù

5.4.1 Tính toán dung lượng tụ bù

Từ bảng số liệu của phân xưởng ta có:

- Ptt = 361.8 (kW).

- Stt = 460.6 (kVA).

Trước khi bù:

- Cos (𝜑1) = Ptt / Stt = 361.8 / 460.6 = 0.785.

- Tan(φ1) =  tan(cos−1(φ1))  =  tan(cos−1(0.785)) = 0.789.

Hệ số công suất mong muốn sau khi bù

Theo quy định của Thông tư số 15/2014/TT-BCT, bên mua điện có trạm biến áp hoặc không có trạm biến áp riêng, nhưng có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40kW trở lên và có hệ số công suất cosφ < 0,9 thì phải mua công suất phản kháng. Vì vậy, ta quyết định nâng cao hệ số công suất cosφ từ 0.785 lên 0.95.

- Cos(𝜑2) = 0.95.

- Tan(φ2) = tan(cos−1(φ2)) = tan(cos−1(0.95)) = 0.328.

- Qbù=Ptt * ( tan(𝜑1) - tan(𝜑2)).

- Qbù=361.8 * (0.789 - 0.328) = 166.79 kVAr.

=> Tổng số tụ bù: n = 166.79 / 30 = 5.56 ≈ 6 bộ.

=> Tổng công suất bù thực: 6 x 30 = 180 kVAr.

Giả sử ta có đồ thị phụ tải giả lập của phân xưởng như sau:

Từ đồ thị phụ tải giả lập ta xác định lượng bù công suất phản kháng cho từng khoảng thời gian

Công thức dung lượng bù:

- Qbù=Ptt*( tan(𝜑1)- tan(𝜑2))

Ta sử dụng 1 máy biến áp 500 Kva

Ta có bảng sau

| thời gian (giờ) | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos (𝜑1) | 0.79 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.82 |
| PLOAD | 130 | 300 | 360 | 270 | 230 | 330 | 310 | 230 |
| Qbù | 58.3 | 87.5 | 151.9 | 113.9 | 85.1 | 147.9 | 138.9 | 85.1 |
| Qnền | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Q bù ứng động | 0 | 27.5 | 91.9 | 53.9 | 25.1 | 87.9 | 78.9 | 25.1 |
| Số tụ bù nền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Số tụ bù ứng động | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Q bù thực tế | 60 | 90 | 180 | 120 | 90 | 150 | 150 | 90 |

Sau khi tính toán được Q bù ta có đồ thị sau

Sau khi có đồ thị Q bù ta chọn được Q bù nền = 60 kVAr

Sau khi tính toán được Q bù ứng động ta có đồ thị sau

5.4.2 Chọn tụ bù

Từ đồ thị và bảng giá trị trên ta chọn: Tụ bù Mikro MKC-405300KT.

- 2 tụ bù khô dung lượng 30kVAr của hãng MIKRO mã MKC – 405300KT cho

phương án bù nền.

- 6 tụ bù khô dung lượng 30kVAr của hãng MIKRO mã MKC – 405300KT cho

phương án bù ứng động.

Link : https://etinco.vn/tu-bu-mikro-mkc-445300kt/

5.4.3 Chọn bộ điều khiển tụ bù

Để điều khiển các chế độ bù ứng động, chọn bộ điều khiển tụ bù MIKRO 8 cấp

Bộ điều khiển tụ bù Mikro 8 cấp X80-PFR80P3-240-50

Sử dụng 4 cấp cho 4 tụ bù ứng động và 4 cấp dự phòng.

Link : https://itmikro.com.my/x80-series-power-factor-regulator-2/

5.4 Tính toán và lựa chọn thiết bị bảo vệ bộ tụ

5.4.1 Lựa chọn máy biến dòng CT

In = 𝑆𝑀𝐵𝐴 / ( √3 × 0.4 ) = 500 /  ( √3 × 0.4 ) = 721.7A

Các điều kiện chính lựa chọn máy biến điện áp bao gồm:

- Điện áp danh định: Un = 15 kV

- Tần số danh định: f = 50Hz

- Dòng sơ cấp danh định: 800 𝐴

- Cấp chính xác: 1

- Số pha: 1

=> Chọn 3 máy biến dòng đo lường  MCT800/5A (mỗi CT cho 1 pha)

Link : https://thegioidien.com/sanpham/5/3271/Bien-dong-do-luong-MCT-800-5A-CL-1-15VA--tron-.aspx

5.4.2 Chọn CB cho MBA 500 kVA

InMBA = SMBA x 1.5 = 500 x 1.5 = 750A

Isc = 25 * InCBMBA = 25 * 750 = 18750A => Chọn ICu > 20000A

=> Chọn MCCB G80H3TM800 800A 3P cho CB máy biến áp.

Link: https://www.se.com/vn/vi/product/G80H3TM800/circuit-breaker-gopact-mccb-800-3-poles-70ka-at-415vac-800a-rating-tmd-trip-unit-adjustable-thermal-protection/

5.4.3 Chọn CB cho tụ bù 30 kVar

𝐼𝑏𝑛 = 𝐼𝑢𝑑 = (1.3 ÷ 1.5) × 1.5 × 𝑄𝑏𝑛 = 1.5 × 1.5 × 30 = 67.5𝐴 => In CBTB = 80A

=> Chọn MCCB G12T3F80 80A 3P cho các tụ bù 30 kVar.

Link: https://www.se.com/vn/vi/product/G12T3F80/circuit-breaker-gopact-mccb-125-3-poles-10ka-at-415vac-80a-rating-tmd-trip-unit-fixed-thermal-protection/?range=119264530-gopact-mccb&selectedNodeId=85489715632

5.4.4 Chọn CB tủ tụ bù:

𝐼𝑏𝑡 = (1.3 ÷ 1.5) × 1.5 × 𝑄𝑏𝑡 = 1.5 × 1.5 × 180 = 405𝑨 => InCBTTB  = 500A

=> Chọn MCCB G80N3TM630 500A 3P cho CB tổng các tụ bù.

Link: https://www.se.com/vn/vi/product/G80N3TM500/circuit-breaker-gopact-mccb-800-3-poles-50ka-at-415vac-500a-tmd-trip-unit-adjustable-thermal-protection-up-to-50c/

5.4.5 Chọn contactor cho tụ bù

𝐼𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = (1.3 ÷ 1.5) × 1.5 × 𝑄𝑏𝑛 = 1.5 × 1.5 × 30 = 67.5A => Incontactor = 80A

=> Chọn  Contactor LC1E80N5 3P 80A

Link:https://www.se.com/vn/vi/product/LC1E80N5/contactoreasy-tesys-controllc1e3p3noac3-ac3e440v80a415v-ac-coil50hz/

5.4.6 Tính toán chọn cuộn kháng

Tụ bù đã chọn có điện áp định mức 400V, dung lượng 30kVAr. Dựa trên công thức Vc >= Vs * (1+ % kháng) với Vs là điện áp hệ thống và Vc là điện áp tụ, ta chọn cuộn kháng có tỉ lệ cảm kháng trên dung kháng là 7%.

Vc >= Vs * (1+ % kháng)  440 >= 400 * (1 + 7%)  440 >= 428 (thỏa)

Chọn cuộn kháng: Mikro MX07-400/26.7-440/030

Mikro MX07-400/26.7-440/030 - Cuộn Kháng hạ thế lọc sóng hài 7% 3 pha 400V 50Hz dùng cho tụ bù 30kVAR 440V.

Loại lõi Sắt, làm mát bằng không khí tự nhiên.

Điện áp hệ thống : 3 pha 400V 50Hz.

Điện áp tụ : 3 pha 440V 50Hz.

Dung lượng cuộn kháng : 30 kVAr.

Nhiệt độ môi trường : 50°C.

Lớp cách nhiệt F ( 155°C ).

Thiết kế theo các dòng sóng hài hệ thống cơ bản sau :

I5 = 55% ; I7 = 30% ; I11 = 15% ; I13 = 10%.

Kích thước ( ± 10% ) : 240 * 220 * 200 * 120 * 160 (mm).

Trọng lượng ( ± 10% ) : 23.23 kg.

Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60076-6.

Link: https://ple.vn/cuon-khang/cuon-khang-mikro/mx07-400-26-7-440-030-detail.html?srsltid=AfmBOorBnxlncx7nI7f_qyHuvV1Prlq5a8ACVBlO6tRh3nptIsGHc7A3

5.5 Tính toán và chọn các thiết bị truyền tải

5.5.1 Chọn Busbar

Ta có MCCB của tủ tụ bù là 500A

=> Chọn thanh cái cho MCCB theo tiêu chuẩn IEC 60439-1

Link: https://dien-congnghiep.com/ho-tro/90-ky-%20thuat-tu-dien/566-huong-dan-chon-day-dan-thanh-cai-tu-dien-theo-tieu-chuan-iec-%2060439.html

5.5.2 Chọn dây dẫn cho tụ bù

Dựa theo tiêu chuẩn IEC ta chọn cáp

Theo bảng L34 trang L26 trong Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt Điện Theo

Tiêu Chuẩn Quốc Tế IEC.

- Với bộ tụ 30kVAr ta chọn tiết dện cáp đồng 6mm2 cho mỗi tụ.

- Với tổng dung lượng tủ là 180kVAr ta chọn 2 cáp đồng tiết diện 120mm2.

Bảng tra dòng điện cho phép, dòng điện định mức và độ sụt áp của  cáp điện ruột đồng CVV , cách điện PVC, vỏ PVC không giáp bảo vệ, lắp trên không.

In MCCBTB

- Cáp đồng 6mm2 có Icp = 50A < In CBTB = 80A.

=> Để đảm bảo an toàn ta sẽ chọn cáp tiết diện 16mm2 có Icp = 95A.

- Cáp đồng 120mm2 có Icp = 368A < InCBTTB = 630A.

=> Để đảm bảo an toàn ta sẽ chọn 2 sợi cáp tiết diện 120 mm2 có Icp = 368x2 = 736A.

Dựa vào bảng L34 ta chọn:

- Cáp từng bộ tụ: 3x1Cx16mm2 Cu/PVC/PVC

- Cáp tổng tủ tụ bù: 3x2x1Cx120mm2 Cu/PVC/PVC

- Cáp điều khiển: 2x1Cx2,5mm2 Cu/PVC/PVC

Link: https://capdienvn.com/bang-tra-trong-luong-cap-dien-la-gi/