# CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ TRUNG THẾ VÀ HẠ THẾ

6.1. Tính chọn cáp cho hạ thế

6.1.1. Phương án đi dây

Do nhu cầu về kinh tế và vật tư nên ta lựa chọn là phương án đi dây bằng máng cáp kết hợp đi dây ngầm:

Sơ đồ phương án đi dây bằng máng cáp

- Đi dây máng cáp: Ta chọn phương án đi máng cáp từ từ MBA  => Tủ MDB (tổng) => Tủ MDB (khu vực) =>Tủ phân phối (khu vực) => Các tủ máy, các tủ bơm.

6.1.2. Đi dây cáp (hạ thế)

Xác định dòng điện trên tải

- 3 pha: Itải =  Stt*1000 U×3

- 1pha: Itải =  Stt*1000 U

Xác định dòng điện định mức trên CB

- Dòng làm việc cực đại trên tải: Ilvmax = (1,25 ÷ 1,3) × Itải

- Dòng định mức trên CB: InCB ≥ Ilvmax

Xác định hệ số K

Ảnh hưởng từ môi trường lắp đặt và điều kiện lắp đặt khác nhau, ta sử dụng hệ số hiệu chỉnh K.

- Đối với cáp đi ngầm: K=K2×K3×K4×K5

- Đối với cáp đi nổi: K=K1×K4×K5

Hệ số K1 khi nhiệt độ môi trường khác 30oC theo bảng G12; (IEC-G11)

Hệ số K4 IEC-G12, G14

Bảng G16, cho cáp đi nổi, không đi ngầm, đối với trường hợp nhóm nhiều hơn một mạch hoặc cáp đa lõi.

Bảng G17, cho cáp đi nổi, không đi ngầm, đối với trường hợp nhóm nhiều hơn một mạch hoặc cáp đơn lõi.

Hệ số K5 phụ thuộc vào sóng hài bậc ba theo bảng G19 (IEC-G14)

Xác định dòng tính toán cho phép

Icptt = InCBK

Chọn cáp dựa vào dòng tính toán cho phép

- Lựa chọn cáp điện lực hãng CADIVI

- Cáp nổi được lựa chọn dựa vào bảng sau:

Tính toán độ sụt áp trên đường dây

∆𝑈 = 𝐾×𝐼× 𝐿 (với K là độ sụt áp của cáp)

Chọn tiết diện dây PE

Dựa theo bảng G58 (IEC-G38)

6.2 Lựa chọn thiết bị cho trung thế

6.2.1. Chọn chống sét van LA

Chọn chống sét van LA

- Điện áp pha định mức: Up = Un3 = 153 = 8,66kV

Xác định điện áp vận hành cực đại của hệ thống Um: Độ lệch điện áp cho phép theo quy định hiện nay ΔU = 5% Un. Vì vậy, điện áp dây cực đại của mạng điện là:

- Um = Un + ΔU = 15 + 5% ×15 = 15.75kV

Xác định hệ số chạm đất Ke:

- Hệ thống ba pha dây, nối đất có tổng trở nhỏ Ke = 1.4

Xác định giá trị quá điện áp tạm thời:

- UTOV = Ke×Um3 = 15.753 = 12.74kV

Xác định điện áp vận hành liên tục của chống sét UMCOV:

- UMCOV ≥ Um3 = 15.753 = 9.09kV

Điều kiện lựa chọn chống sét van:

- Điện áp định mức chống sét van: UnFCO ≥ Up  ≥ 8.66kV

- Điện áp làm việc liên tục lớn nhất: UMCOV-LA ≥ UMCOV  ≥ 9.09kV

- Quá điện áp tạm thời: UTOV-LA ≥ UTOV ≥ 12.74kV

- Dòng phóng điện định mức: Is = 10kA dạng sóng 8/20μS

=> Chọn chống sét van có : UnLA = 12kV, UMCOV-LA = 10.2kV

6.2.2. Chọn PT

- Chọn biến áp đo lường trung thế (PT): Lưới 15kV

- Lưới điện 15kV: Unpha= 153=8.66kV

- Chọn 15000: √3/110 để phía thứ cấp có điện áp Unpha =8.66kV

Hãng: Tuấn Ân

Điện áp định mức: 15kV

Khả năng chịu xung sét 1,2/50us: 95kV

Điện áp sơ cấp: 15000/V

Điện áp thứ cấp:110V

Tần số: 50Hz

Cấp chính xác:1

Link:https://drive.google.com/file/d/1wLHrIG6ugqhjfD54hVhVK-QOqdvt6sT8/view.

6.2.3. Chọn CT

Chọn biến dòng đo lường trung thế 15kV CT:

In = SMBAUn×3 = 50015×3 = 19,25A  CT 20/5A

Chọn Biến dòng đo lường trung thế Emic CT22 10-20/5A - 22kV

Link: https://ple.vn/bien-dong/bien-dong-emic/ct22-2cxoxc-10-20-5a-detail.html

6.2.4. Chọn đồng hồ đo đếm trung thế

Chọn đồng hồ đo đếm trung thế: Lưới 15kV

Công tơ điện 3 Pha MV3E4 3×20/40A hữu công (KWh)

Link: https://codienhaiau.com/product/cong-to-dien-3-pha-truc-tiep-mv3e4-3x20-40a/

6.2.5. Chọn cầu chì tự rơi (LBFCO)

Điều kiện lựa chọn:

- ULBFCO ≥ Un ≥ 400V

- 1.4×Ib ≤ InLBFCO ≤ Ic6 ↔ 1.4×19,25 ≤ InLBFCO ≤ 5006 ↔ 26,95 ≤ InLBFCO ≤ 83,3

Trong đó: Ib = S3×U = 5003×15 = 19,25A

Ic = IscK = 25×500×1.515/0.4 = 500A

Chọn dây chì 80K của tập đoàn Tuấn Ân mã FL80KA32

Link: https://tuanan.com/vi/san-pham/day-chi-trung-the-1a-200a-15.html.

6.2.6. Chọn máy biến áp

SMBA = 500Kva => Chọn Máy biến áp dầu 3 pha 500kVA của THIBIDI.

Link: https://ttelectricpower.com/may-bien-ap-3-pha-500kva-22-0-4kv-thibidi#:~:text=Th%C3%B4ng%20s%E1%BB%91%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20:%20H%C3%A3ng%20s%E1%BA%A3n,Nhi%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%99%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%91i%20%C4%91a%20oC

6.3. Tính toán lựa chọn thiết bị phía hạ thế cho phân xưởng cơ khí

6.3.1. Tính toán ngắn mạch

- Dòng cắt ngắn mạch cực đại: 𝐼𝐶𝐹𝐶𝑂 ≥ 𝐼𝑁

- Công suất ngắn mạch nguồn: 𝑃𝑠𝑐 = 500 MVA

- Đường dây trung thế có chiều dài 2km, tiết diện 50mm2

- Hệ thống:

- Zup = U2Psc = 152500 = 0.45Ω

- Xup = 0.98×Zup = 0.98×0.45= 0.441Ω

- Rup =  Zup 2- Xup 2 =  0.45 2- 0.441 2 = 0.0895Ω

- Quy về hạ thế:

- Xup = 4002150002×0.441 = 0.314Mω

- Rup = 4002150002×0.0895 = 0.0637mΩ

- Máy biến áp: có 1 máy 500kVA

- ZT = 11 ×4002500×1000×1000×4% = 12.8Ω

- XT = ZT = 12.8Ω

- RT = 0.2×XT = 2.56Ω

Giá trị điện trở và điện kháng tổng tại điểm ngắn mạch được trình bày trong Excel

- Đối với dây dẫn Xdd=0.08×L (với 0,08 là cảm kháng của cáp khi f=50Hz khi tiết diện trên 50mm2, ngược lại có thể bỏ qua cảm kháng)

Rđđ = 𝜌×LS (Với 𝜌 = 22.5 mΩ.𝑚𝑚2/𝑚 đối với cáp đồng)

Rtg = 0

- Đối với CB: XCB = 0.15Ω

- Tổng điện trở và điện kháng:

- R = ∑R, 𝑋 = ∑X

- Z =  R 2+ X 2

- Dòng ngắn mạch: ISC = 4003 ×Z (kA)

Với R/X chọn K theo đồ thị giáo trình cung cấp điện trang 100:

- Dòng điện đỉnh: isc = 2×K×Isc (kA)

- Chọn dòng điện định mức CB:  In CB ≥ In

- Chọn thiết bị đóng cắt (MCCB) của hãng: Schneider

- Các thiết bị đóng cắt được tính trong file excel