## Sheet1
Lê Gia Chí Hải
MSSV 23160014
Tuyến dây |  | phương án đi dây | S (kVA) | Itải (A) | ICB (A) | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K | Icp (A) | Tiết diện (mm2) | Cáp điện lực(CADIVI) |  | Dây PE | Độ sụt áp K (mV/A/m) | L (m) |  |  | Đánh giá | Số pha động cơ
MBA đến MDB |  | đi máng cáp | 500 | 721.6878 | 750 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 797.8723 | 2x185 | CV: 4x2x1Cx185mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)185mm2 CU/PVC | 0.125 | 1.15 | 0.10374 | 0.025936 | đạt
MDB đến MDB1 |  | đi máng cáp | 143.7 | 207.4131 | 250 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 324.3383 | 2x50 | CV: 4x2x1Cx50mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)50mm2 CU/PVC | 0.41 | 5.7 | 0.48472 | 0.12118 | đạt
MDB đến MDB2 |  | đi máng cáp | 143.1 | 206.5471 | 250 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 324.3383 | 2x50 | CV: 4x2x1Cx50mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)50mm2 CU/PVC | 0.41 | 17.5 | 1.482 | 0.37049 | đạt
MDB đến MDB3 |  | đi máng cáp | 143.5 | 207.1244 | 250 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 324.3383 | 2x50 | CV: 4x2x1Cx50mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)50mm2 CU/PVC | 0.41 | 19.7 | 1.6729 | 0.41824 | đạt
MDB đến MDB4 |  | đi máng cáp | 143.1 | 206.5471 | 250 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 324.3383 | 2x50 | CV: 4x2x1Cx50mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)50mm2 CU/PVC | 0.41 | 31.1 | 2.6337 | 0.65842 | đạt
Lighting DB |  | đi máng cáp | 2.5 | 10.8696 | 16 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 17.0213 | 1.5 | CV: 2x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 25 | 1 | 0.27174 | 0.067935 | đạt
MDB1 đến | PX1-1 | đi máng cáp | 118.6 | 171.1844 | 200 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 259.4707 | 95 | CV: 4x1Cx95mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)50mm2 CU/PVC | 0.42 | 4.65 | 0.33432 | 0.083581 | đạt
| PX1-2 | đi máng cáp | 37.8 | 54.5596 | 60 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 77.8412 | 16 | CV: 4x1Cx16mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 2.4 | 4.65 | 0.60889 | 0.15222 | đạt
| PX1-3 | đi máng cáp | 3.3 | 4.7631 | 6 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 7.7841 | 1.5 | CV: 4x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.15 | 0.20815 | 0.052037 | đạt
MDB2 đến | PX2-1 | đi máng cáp | 118.1 | 170.4627 | 200 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 259.4707 | 95 | CV: 4x1Cx95mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)50mm2 CU/PVC | 0.42 | 4.55 | 0.32575 | 0.081439 | đạt
| PX2-2 | đi máng cáp | 37.6 | 54.2709 | 60 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 77.8412 | 16 | CV: 4x1Cx16mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 2.4 | 4.75 | 0.61869 | 0.15467 | đạt
| PX2-3 | đi máng cáp | 3.3 | 4.7631 | 6 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 7.7841 | 1.5 | CV: 4x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.25 | 0.22625 | 0.056562 | đạt
MDB3 đến | PX3-1 | đi máng cáp | 118.4 | 170.8957 | 200 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 259.4707 | 95 | CV: 4x1Cx95mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)50mm2 CU/PVC | 0.42 | 4.55 | 0.32658 | 0.081645 | đạt
| PX3-2 | đi máng cáp | 37.8 | 54.5596 | 60 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 77.8412 | 16 | CV: 4x1Cx16mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 2.4 | 4.75 | 0.62198 | 0.15549 | đạt
| PX3-3 | đi máng cáp | 3.3 | 4.7631 | 6 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 7.7841 | 1.5 | CV: 4x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.25 | 0.22625 | 0.056562 | đạt
MDB4 đến | PX4-1 | đi máng cáp | 118.2 | 170.607 | 200 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 259.4707 | 95 | CV: 4x1Cx95mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)50mm2 CU/PVC | 0.42 | 4.65 | 0.3332 | 0.083299 | đạt
| PX4-2 | đi máng cáp | 37.6 | 54.2709 | 60 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 77.8412 | 16 | CV: 4x1Cx16mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 2.4 | 4.65 | 0.60566 | 0.15142 | đạt
| PX4-3 | đi máng cáp | 3.3 | 4.7631 | 6 | 0.94 | x | x | 0.82 | 1 | 0.7708 | 7.7841 | 1.5 | CV: 4x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.15 | 0.20815 | 0.052037 | đạt
PX1-1 | Machine A1 | đi máng cáp | 61.14 | 88.248 | 100 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 138.1597 | 35 | CV: 3x1Cx35mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 1.1 | 2.3 | 0.22327 | 0.055817 | đạt | 3
| Machine A2 | đi máng cáp | 62.5 | 90.211 | 100 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 120.8897 | 35 | CV: 3x1Cx35mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 1.1 | 5.1 | 0.50608 | 0.12652 | đạt | 3
| Machine A3 | đi máng cáp | 30.66 | 44.2539 | 50 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 60.4449 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 5.3 | 0.70364 | 0.17591 | đạt | 3
| Machine A4 | đi máng cáp | 30.99 | 44.7302 | 50 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 69.0799 | 16 | CV: 3x1Cx16mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 2.4 | 2.9 | 0.31132 | 0.077831 | đạt | 3
PX1-2 | Machine A5 | đi máng cáp | 26.75 | 38.6103 | 40 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 55.2639 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 2.9 | 0.33591 | 0.083977 | đạt | 3
| Machine A6 | đi máng cáp | 26.46 | 38.1917 | 40 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 48.3559 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 5.3 | 0.60725 | 0.15181 | đạt | 3
| Machine A7 | đi máng cáp | 4.29 | 6.1921 | 10 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 12.089 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 2.3 | 0.54119 | 0.1353 | đạt | 3
| Machine A8 | đi máng cáp | 1.53 | 2.2084 | 6 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 8.2896 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 5.1 | 0.42798 | 0.107 | đạt | 3
PX1-3 | Pump A1 | đi máng cáp | 2.31 | 3.3342 | 6 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 6.383 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.1 | 0.13937 | 0.034842 | đạt | 3
| Pump A2 | đi máng cáp | 2.31 | 3.3342 | 6 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 6.383 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.1 | 0.13937 | 0.034842 | đạt | 3
PX2-1 | Machine B1 | đi máng cáp | 61.14 | 88.248 | 100 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 138.1597 | 35 | CV: 3x1Cx35mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 1.1 | 2.3 | 0.22327 | 0.055817 | đạt | 3
| Machine B2 | đi máng cáp | 61.14 | 88.248 | 100 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 120.8897 | 35 | CV: 3x1Cx35mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 1.1 | 5.1 | 0.49507 | 0.12377 | đạt | 3
| Machine B3 | đi máng cáp | 31.34 | 45.2354 | 50 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 60.4449 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 5.3 | 0.71924 | 0.17981 | đạt | 3
| Machine B4 | đi máng cáp | 30.99 | 44.7302 | 50 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 69.0799 | 16 | CV: 3x1Cx16mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 2.4 | 2.9 | 0.31132 | 0.077831 | đạt | 3
PX2-2 | Machine B5 | đi máng cáp | 26.46 | 38.1917 | 40 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 55.2639 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 2.9 | 0.33227 | 0.083067 | đạt | 3
| Machine B6 | đi máng cáp | 26.46 | 38.1917 | 40 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 48.3559 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 5.3 | 0.60725 | 0.15181 | đạt | 3
| Machine B7 | đi máng cáp | 4.29 | 6.1921 | 10 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 12.089 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 2.3 | 0.54119 | 0.1353 | đạt | 3
| Machine B8 | đi máng cáp | 1.57 | 2.2661 | 6 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 8.2896 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 5.1 | 0.43917 | 0.10979 | đạt | 3
PX2-3 | Pump B1 | đi máng cáp | 2.31 | 10.0435 | 10 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 10.6383 | 1.5 | CV: 2x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.1 | 0.41982 | 0.10495 | đạt | 1
| Pump B2 | đi máng cáp | 2.28 | 9.913 | 10 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 10.6383 | 1.5 | CV: 2x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.1 | 0.41437 | 0.10359 | đạt | 1
PX3-1 | Machine C1 | đi máng cáp | 61.14 | 88.248 | 100 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 138.1597 | 35 | CV: 3x1Cx35mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 1.1 | 2.3 | 0.22327 | 0.055817 | đạt | 3
| Machine C2 | đi máng cáp | 61.81 | 89.2151 | 100 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 120.8897 | 35 | CV: 3x1Cx35mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 1.1 | 5.1 | 0.5005 | 0.12512 | đạt | 3
| Machine C3 | đi máng cáp | 30.66 | 44.2539 | 50 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 60.4449 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 5.3 | 0.70364 | 0.17591 | đạt | 3
| Machine C4 | đi máng cáp | 31.34 | 45.2354 | 50 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 69.0799 | 16 | CV: 3x1Cx16mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 2.4 | 2.9 | 0.31484 | 0.07871 | đạt | 3
PX3-2 | Machine C5 | đi máng cáp | 26.75 | 38.6103 | 40 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 55.2639 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 2.9 | 0.33591 | 0.083977 | đạt | 3
| Machine C6 | đi máng cáp | 26.46 | 38.1917 | 40 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 48.3559 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 5.3 | 0.60725 | 0.15181 | đạt | 3
| Machine C7 | đi máng cáp | 4.39 | 6.3364 | 10 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 12.089 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 2.3 | 0.5538 | 0.13845 | đạt | 3
| Machine C8 | đi máng cáp | 1.53 | 2.2084 | 6 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 8.2896 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 5.1 | 0.42798 | 0.107 | đạt | 3
PX3-3 | Pump C1 | đi máng cáp | 2.31 | 10.0435 | 10 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 10.6383 | 1.5 | CV: 2x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.1 | 0.41982 | 0.10495 | đạt | 1
| Pump C2 | đi máng cáp | 2.28 | 9.913 | 10 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 10.6383 | 1.5 | CV: 2x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.1 | 0.41437 | 0.10359 | đạt | 1
PX4-1 | Machine D1 | đi máng cáp | 61.14 | 88.248 | 100 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 138.1597 | 35 | CV: 3x1Cx35mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 1.1 | 2.3 | 0.22327 | 0.055817 | đạt | 3
| Machine D2 | đi máng cáp | 61.14 | 88.248 | 100 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 120.8897 | 35 | CV: 3x1Cx35mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 1.1 | 5.1 | 0.49507 | 0.12377 | đạt | 3
| Machine D3 | đi máng cáp | 31.69 | 45.7406 | 50 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 60.4449 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 5.3 | 0.72728 | 0.18182 | đạt | 3
| Machine D4 | đi máng cáp | 30.66 | 44.2539 | 50 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 69.0799 | 16 | CV: 3x1Cx16mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)16mm2 CU/PVC | 2.4 | 2.9 | 0.30801 | 0.077002 | đạt | 3
PX4-2 | Machine D5 | đi máng cáp | 26.46 | 38.1917 | 40 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 55.2639 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 2.9 | 0.33227 | 0.083067 | đạt | 3
| Machine D6 | đi máng cáp | 26.46 | 38.1917 | 40 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 48.3559 | 10 | CV: 3x1Cx10mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)10mm2 CU/PVC | 3 | 5.3 | 0.60725 | 0.15181 | đạt | 3
| Machine D7 | đi máng cáp | 4.34 | 6.2643 | 10 | 0.94 | x | x | 0.88 | 1 | 0.8272 | 12.089 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 2.3 | 0.5475 | 0.13687 | đạt | 3
| Machine D8 | đi máng cáp | 1.53 | 2.2084 | 6 | 0.94 | x | x | 0.77 | 1 | 0.7238 | 8.2896 | 1.5 | CV: 3x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 5.1 | 0.42798 | 0.107 | đạt | 3
PX4-3 | Pump D1 | đi máng cáp | 2.31 | 10.0435 | 10 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 10.6383 | 1.5 | CV: 2x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.1 | 0.41982 | 0.10495 | đạt | 1
| Pump D2 | đi máng cáp | 2.28 | 9.913 | 10 | 0.94 | x | x | 1 | 1 | 0.94 | 10.6383 | 1.5 | CV: 2x1Cx1,5mm2 CU/PVC/PVC |  | (E)1,5mm2 CU/PVC | 38 | 1.1 | 0.41437 | 0.10359 | đạt | 1
chọn CB
Hệ thống | Zup | Xup (W) | Rup (W)
| 0.45 | 0.441 | 0.089549
Quy về hạ thế |  | Xup (mW) | Rup(mW)
|  | 0.3136 | 0.063679
Máy biến áp | ZT (W) | XT (W) | RT (W)
| 12.8 | 12.8 | 2.56
|  | Dây dẫn |  |  |  | Thanh góp |  |  | CB
Tuyến dây |  | L (m) | S (mm2) | Xđd (mW) | Rđd (mW) | Ltg (m) | Xtg (mW) | Rtg(mW) | XCB (mW) | R (mW) | X (mW) | ZSC (mW) | R/X | K | isc (kA) | In CB (A) | Loại thiết bị | Mã thiết bị | Hãng | ICB (A) | Icu (kA)
MBA đến MDB |  | 1.15 | 2x185 | 13.2176 | 0.069932 | 1 | 0.15 | 0 | 0.3 | 2.6936 | 26.6312 | 26.7671 | 0.10114 | 1.8 | 21.9627 | 750 | MCCB | G80H3TM800 | Shneider | 750 | 70
MDB đến MDB1 |  | 5.7 | 2x50 | 0.456 | 0.4275 | 0.5 | 0.075 | 0 | 0.3 | 3.1211 | 27.4622 | 27.639 | 0.11365 | 1.35 | 15.9524 | 250 | MCCB | EZC250N3250 | Shneider | 250 | 25
MDB đến MDB2 |  | 17.5 | 2x50 | 1.4 | 1.3125 | 0.5 | 0.075 | 0 | 0.3 | 4.0061 | 28.4062 | 28.6873 | 0.14103 | 1.5 | 17.0772 | 250 | MCCB | EZC250N3250 | Shneider | 250 | 25
MDB đến MDB3 |  | 19.7 | 2x50 | 1.576 | 1.4775 | 0.5 | 0.075 | 0 | 0.3 | 4.1711 | 28.5822 | 28.8849 | 0.14593 | 1.33 | 15.0381 | 250 | MCCB | EZC250N3250 | Shneider | 250 | 25
MDB đến MDB4 |  | 31.1 | 2x50 | 2.488 | 2.3325 | 0.5 | 0.075 | 0 | 0.3 | 5.0261 | 29.4942 | 29.9194 | 0.17041 | 1.15 | 12.5533 | 250 | MCCB | EZC250N3250 | Shneider | 250 | 25
Lighting DB |  | 1 | 1.5 | 0.08 | 15 | 0.5 | 0.075 | 0 | 0.3 | 17.6936 | 27.0862 | 32.3531 | 0.65323 | 1.4 | 14.1327 | 16 | MCCB | LV510300 | Shneider | 16 | 25
MDB1 đến | PX1-1 | 4.65 | 95 | 0.372 | 1.1013 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 4.2224 | 28.1942 | 28.5086 | 0.14976 | 1.35 | 15.4658 | 200 | MCCB | EZC250F3200 | Shneider | 200 | 18
| PX1-2 | 4.65 | 16 | 0 | 6.5391 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 9.6602 | 27.8222 | 29.4515 | 0.34721 | 1.06 | 11.7547 | 60 | MCCB | EZC100N3060 | Shneider | 60 | 15
| PX1-3 | 1.15 | 1.5 | 0 | 17.25 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 20.3711 | 27.8222 | 34.4827 | 0.73219 | 1.05 | 9.9449 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
MDB2 đến | PX2-1 | 4.55 | 95 | 0.364 | 1.0776 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 5.0837 | 29.1302 | 29.5705 | 0.17452 | 1.5 | 16.5671 | 200 | MCCB | EZC250F3200 | Shneider | 200 | 18
| PX2-2 | 4.75 | 16 | 0 | 0.5625 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 4.5686 | 28.7662 | 29.1267 | 0.15882 | 1.15 | 12.895 | 60 | MCCB | EZC100N3060 | Shneider | 60 | 15
| PX2-3 | 1.25 | 1.5 | 0 | 18.75 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 22.7561 | 28.7662 | 36.6788 | 0.79107 | 1.36 | 12.1098 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
MDB3 đến | PX3-1 | 4.55 | 95 | 0.364 | 1.0776 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 5.2487 | 29.3062 | 29.7725 | 0.1791 | 1.3 | 14.2607 | 200 | MCCB | EZC250F3200 | Shneider | 200 | 18
| PX3-2 | 4.75 | 16 | 0 | 0.5625 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 4.7336 | 28.9422 | 29.3267 | 0.16355 | 1.14 | 12.6957 | 60 | MCCB | EZC100N3060 | Shneider | 60 | 15
| PX3-3 | 1.25 | 1.5 | 0 | 18.75 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 22.9211 | 28.9422 | 36.9192 | 0.79196 | 1.16 | 10.2617 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
MDB4 đến | PX4-1 | 4.65 | 95 | 0.372 | 1.1013 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 6.1274 | 30.2262 | 30.841 | 0.20272 | 1.14 | 12.0723 | 200 | MCCB | EZC250F3200 | Shneider | 200 | 18
| PX4-2 | 4.65 | 16 | 0 | 0.55066 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 5.5768 | 29.8542 | 30.3706 | 0.1868 | 1.1 | 11.8292 | 60 | MCCB | EZC100N3060 | Shneider | 60 | 15
| PX4-3 | 1.15 | 1.5 | 0 | 17.25 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.3 | 22.2761 | 29.8542 | 37.2491 | 0.74616 | 1.16 | 10.1708 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
PX1-1 | Machine A1 | 2.3 | 35 | 0 | 1.4786 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 5.701 | 28.4042 | 28.9707 | 0.20071 | 1.38 | 15.5573 | 100 | MCCB | EZC250F3100 | Shneider | 100 | 18
| Machine A2 | 5.1 | 35 | 0 | 3.2786 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 7.501 | 28.4042 | 29.3779 | 0.26408 | 1.26 | 14.0076 | 100 | MCCB | EZC250F3100 | Shneider | 100 | 18
| Machine A3 | 5.3 | 10 | 0 | 11.925 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 16.1474 | 28.4042 | 32.6732 | 0.56849 | 1.05 | 10.4957 | 50 | MCCB | EZC100H3050 | Shneider | 50 | 30
| Machine A4 | 2.9 | 16 | 0 | 4.0781 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 8.3006 | 28.4042 | 29.5922 | 0.29223 | 1.05 | 11.5885 | 50 | MCCB | EZC100H3050 | Shneider | 50 | 30
PX1-2 | Machine A5 | 2.9 | 10 | 0 | 6.525 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 16.1852 | 28.0322 | 32.3692 | 0.57738 | 1.04 | 10.4934 | 40 | MCCB | EZC100N3040 | Shneider | 40 | 15
| Machine A6 | 5.3 | 10 | 0 | 11.925 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 21.5852 | 28.0322 | 35.3797 | 0.77001 | 1.04 | 9.6005 | 40 | MCCB | EZC100N3040 | Shneider | 40 | 15
| Machine A7 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0.27237 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 9.9325 | 28.0322 | 29.7399 | 0.35433 | 1.1 | 12.08 | 10 | MCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
| Machine A8 | 5.1 | 1.5 | 0 | 76.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 86.1602 | 28.0322 | 90.6056 | 3.0736 | 1.1 | 3.9651 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
PX1-3 | Pump A1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 36.8711 | 28.0322 | 46.3172 | 1.3153 | 1.1 | 7.7565 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
| Pump A2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 36.8711 | 28.0322 | 46.3172 | 1.3153 | 1.15 | 8.109 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
PX2-1 | Machine B1 | 2.3 | 35 | 0 | 1.4786 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 6.5623 | 29.3402 | 30.0651 | 0.22366 | 1.5 | 16.2946 | 100 | MCCB | EZC250F3100 | Shneider | 100 | 18
| Machine B2 | 5.1 | 35 | 0 | 3.2786 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 8.3623 | 29.3402 | 30.5086 | 0.28501 | 1.4 | 14.9872 | 100 | MCCB | EZC250F3100 | Shneider | 100 | 18
| Machine B3 | 5.3 | 10 | 0 | 11.925 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 17.0087 | 29.3402 | 33.9138 | 0.57971 | 1.445 | 13.9157 | 50 | MCCB | EZC100H3050 | Shneider | 50 | 30
| Machine B4 | 2.9 | 16 | 0 | 4.0781 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 9.1619 | 29.3402 | 30.7374 | 0.31226 | 1.44 | 15.3006 | 50 | MCCB | EZC100H3050 | Shneider | 50 | 30
PX2-2 | Machine B5 | 2.9 | 10 | 0 | 6.525 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 11.0936 | 28.9762 | 31.0272 | 0.38285 | 1.14 | 11.9999 | 40 | MCCB | EZC100N3040 | Shneider | 40 | 15
| Machine B6 | 5.3 | 10 | 0 | 11.925 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 16.4936 | 28.9762 | 33.3416 | 0.56921 | 1.18 | 11.5587 | 40 | MCCB | EZC100N3040 | Shneider | 40 | 15
| Machine B7 | 2.3 | 1.5 | 0 | 34.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 39.0686 | 28.9762 | 48.6413 | 1.3483 | 1.06 | 7.1173 | 10 | MCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
| Machine B8 | 5.1 | 1.5 | 0 | 76.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 81.0686 | 28.9762 | 86.0915 | 2.7978 | 1.04 | 3.9454 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
PX2-3 | Pump B1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 39.2561 | 28.9762 | 48.792 | 1.3548 | 1.28 | 8.5679 | 10 | MCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
| Pump B2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 39.2561 | 28.9762 | 48.792 | 1.3548 | 1.2 | 8.0324 | 10 | MCb | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
PX3-1 | Machine C1 | 2.3 | 35 | 0 | 1.4786 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 6.7273 | 29.5162 | 30.2731 | 0.22792 | 1.25 | 13.4855 | 100 | MCCB | EZC250F3100 | Shneider | 100 | 18
| Machine C2 | 5.1 | 35 | 0 | 3.2786 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 8.5273 | 29.5162 | 30.7233 | 0.2889 | 1.25 | 13.2879 | 100 | MCCB | EZC250F3100 | Shneider | 100 | 18
| Machine C3 | 5.3 | 10 | 0 | 11.925 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 17.1737 | 29.5162 | 34.1488 | 0.58184 | 1.04 | 9.9465 | 50 | MCB | EZC100H3050 | Shneider | 50 | 30
| Machine C4 | 2.9 | 16 | 0 | 4.0781 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 9.3269 | 29.5162 | 30.9547 | 0.31599 | 1.04 | 10.9729 | 50 | MCB | EZC100H3050 | Shneider | 50 | 30
PX3-2 | Machine C5 | 2.9 | 10 | 0 | 6.525 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 11.2586 | 29.1522 | 31.2507 | 0.3862 | 1.05 | 10.9735 | 40 | MCCB | EZC100N3040 | Shneider | 40 | 15
| Machine C6 | 5.3 | 10 | 0 | 11.925 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 16.6586 | 29.1522 | 33.5762 | 0.57144 | 1.05 | 10.2134 | 40 | MCCB | EZC100N3040 | Shneider | 40 | 15
| Machine C7 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0.1725 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 4.9061 | 29.1522 | 29.5621 | 0.16829 | 1.02 | 11.2688 | 10 | MCCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
| Machine C8 | 5.1 | 1.5 | 0 | 76.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 81.2336 | 29.1522 | 86.3061 | 2.7865 | 1.02 | 3.8599 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
PX3-3 | Pump C1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 39.4211 | 29.1522 | 49.0293 | 1.3523 | 1.12 | 7.4606 | 10 | MCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
| Pump C2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 39.4211 | 29.1522 | 49.0293 | 1.3523 | 1.1 | 7.3274 | 10 | MCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
PX4-1 | Machine D1 | 2.3 | 35 | 0 | 1.4786 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 7.606 | 30.4362 | 31.3722 | 0.2499 | 1.19 | 12.3884 | 100 | MCCB | EZC250F3100 | Shneider | 100 | 18
| Machine D2 | 5.1 | 35 | 0 | 3.2786 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 9.406 | 30.4362 | 31.8565 | 0.30904 | 1.19 | 12.2001 | 100 | MCCB | EZC250F3100 | Shneider | 100 | 18
| Machine D3 | 5.3 | 10 | 0 | 11.925 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 18.0524 | 30.4362 | 35.3872 | 0.59312 | 1.14 | 10.5214 | 50 | MCCB | EZC100H3050 | Shneider | 50 | 30
| Machine D4 | 2.9 | 16 | 0 | 4.0781 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 10.2056 | 30.4362 | 32.1016 | 0.33531 | 1.14 | 11.5982 | 50 | MCCB | EZC100H3050 | Shneider | 50 | 30
PX4-2 | Machine D5 | 2.9 | 10 | 0 | 6.525 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 12.1018 | 30.0642 | 32.4085 | 0.40253 | 1.27 | 12.7985 | 40 | MCCB | EZC100N3040 | Shneider | 40 | 15
| Machine D6 | 5.3 | 10 | 0 | 11.925 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 17.5018 | 30.0642 | 34.7875 | 0.58215 | 1.27 | 11.9233 | 40 | MCCB | EZC100N3040 | Shneider | 40 | 15
| Machine D7 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0.27237 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 5.8491 | 30.0642 | 30.6279 | 0.19455 | 1.07 | 11.4099 | 10 | MCCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
| Machine D8 | 5.1 | 1.5 | 0 | 76.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 82.0768 | 30.0642 | 87.4097 | 2.7301 | 1.07 | 3.998 | 6 | MCB | A9F75306 | Shneider | 6 | 15
PX4-3 | Pump D1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 22.0768 | 30.0642 | 37.2993 | 0.73432 | 1.25 | 10.9452 | 10 | MCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
| Pump D2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.15 | 22.0768 | 30.0642 | 37.2993 | 0.73432 | 1.09 | 9.5442 | 10 | MCB | A9F74310 | Shneider | 10 | 15
∆𝑼
%∆𝑼