## Sheet1
Họ và tên: | Lê Gia Chí Hải
MSSV: | 23160014
Thiết bị | Kiểu khởi dộng | Voltage (V) | Pđm (kW) | I (A) | In (A) | Icontactor (A) | CB |  |  |  |  | Contactor |  |  |  | Relay
[7 empty] | Hãng | Model | In(A) | Icu(kA) | Số lượng | Hãng | Model | Iđm (A) | Số lượng | Hãng | Model | Dải dòng chỉnh (A) | Số lượng
Machine A7 | Direct-On-Line | 400 | 3.26 | 6.2 | 10 | 15 | Schneider | A9F75310 | 10 | 10 | 1 | Schneider | LC1K1601B7 | 16 | 1 | Schneider | LRD318 | 12 - 18 | 1
Machine A8 | Direct-On-Line | 400 | 1.2 | 2.22 | 3 | 4.5 | Schneider | A9F75303 | 3 | 50 | 1 | Schneider | LP1K0601SD | 6 | 1 | Schneider | LRD313 | 9 - 13 | 1
Pump A1 | Direct-On-Line | 400 | 1.69 | 3.34 | 4 | 6 | Schneider | A9F75304 | 4 | 50 | 1 | Schneider | LP1K0601SD | 6 | 1 | Schneider | LRD313 | 9 - 13 | 1
Pump A2 | Direct-On-Line | 400 | 1.69 | 3.34 | 4 | 6 | Schneider | A9F75304 | 4 | 50 | 1 | Schneider | LP1K0601SD | 6 | 1 | Schneider | LRD313 | 9 - 13 | 1
Machine B7 | Direct-On-Line | 400 | 3.26 | 6.2 | 10 | 15 | Schneider | A9F75310 | 10 | 10 | 1 | Schneider | LC1K1601B7 | 16 | 1 | Schneider | LRD318 | 12 - 18 | 1
Machine B8 | Direct-On-Line | 400 | 1.22 | 2.26 | 3 | 4.5 | Schneider | A9F75303 | 3 | 50 | 1 | Schneider | LP1K0601SD | 6 | 1 | Schneider | LRD313 | 9 - 13 | 1
Pump B1 | Direct-On-Line | 230 | 1.69 | 10.04 | 13 | 19.5 | Schneider | A9F74313 | 13 | 7.5 | 1 | Schneider | A9C22722 | 20 | 1 | Schneider | LRD325 | 17 - 25 | 1
Pump B2 | Direct-On-Line | 230 | 1.67 | 9.93 | 10 | 15 | Schneider | A9F75310 | 10 | 10 | 1 | Schneider | GC1620M6 | 16 | 1 | Schneider | LRD318 | 12 - 18 | 1
Machine C7 | Direct-On-Line | 400 | 3.33 | 6.34 | 10 | 15 | Schneider | A9F75310 | 10 | 10 | 1 | Schneider | LC1K1601B7 | 16 | 1 | Schneider | LRD318 | 12 - 18 | 1
Machine C8 | Direct-On-Line | 400 | 1.2 | 2.22 | 3 | 4.5 | Schneider | A9F75303 | 3 | 50 | 1 | Schneider | LP1K0601SD | 6 | 1 | Schneider | LRD313 | 9 - 13 | 1
Pump C1 | Direct-On-Line | 230 | 1.69 | 10.04 | 13 | 19.5 | Schneider | A9F74313 | 13 | 7.5 | 1 | Schneider | A9C22722 | 20 | 1 | Schneider | LRD325 | 17 - 25 | 1
Pump C2 | Direct-On-Line | 230 | 1.67 | 9.93 | 10 | 15 | Schneider | A9F75310 | 10 | 10 | 1 | Schneider | GC1620M6 | 16 | 1 | Schneider | LRD318 | 12 - 18 | 1
Machine D7 | Direct-On-Line | 400 | 3.3 | 6.27 | 10 | 15 | Schneider | A9F75310 | 10 | 10 | 1 | Schneider | LC1K1601B7 | 16 | 1 | Schneider | LRD318 | 12 - 18 | 1
Machine D8 | Direct-On-Line | 400 | 1.2 | 2.22 | 3 | 4.5 | Schneider | A9F75303 | 3 | 50 | 1 | Schneider | LP1K0601SD | 6 | 1 | Schneider | LRD313 | 9 - 13 | 1
Pump D1 | Direct-On-Line | 230 | 1.69 | 10.04 | 13 | 19.5 | Schneider | A9F74313 | 13 | 7.5 | 1 | Schneider | A9C22722 | 20 | 1 | Schneider | LRD325 | 17 - 25 | 1
Pump D2 | Direct-On-Line | 230 | 1.67 | 9.93 | 10 | 15 | Schneider | A9F75310 | 10 | 10 | 1 | Schneider | GC1620M6 | 16 | 1 | Schneider | LRD318 | 12 - 18 | 1
CB | Model | Số lượng
| A9F75310 | 7
| A9F75303 | 4
| A9F75304 | 2
| A9F74313 | 3
Contactor | Model | Số lượng
| LC1K1601B7 | 7
| LP1K0601SD | 6
| A9C22722 | 3
Relay | Model | Số lượng
| LRD318 | 7
| LRD313 | 6
| LRD325 | 3
Thiết bị | Kiểu khởi dộng | Voltage (V) | Pđm (kW) | I (A) | In (A) | Icontactor-Δ (A) | Icontactor (A) | Icontactor-Y (A) | CB |  |  |  |  | Contactor Δ
[9 empty] | Hãng | Model | In(A) | Icu(kA) | Số lượng | Hãng | Model | Số lượng
Machine A5 | Star/Delta | 400 | 20.33 | 38.66 | 40 | 60 | 52 | 30.0222 | Schneider | EZC100H3040 | 40 | 30 | 1 | Schneider | LC1D65AV7 | 1
Machine A6 | Star/Delta | 400 | 20.11 | 38.24 | 40 | 60 | 52 | 30.0222 | Schneider | EZC100H3040 | 40 | 30 | 1 | Schneider | LC1D65AV7 | 1
Machine B5 | Star/Delta | 400 | 20.11 | 38.24 | 40 | 60 | 52 | 30.0222 | Schneider | EZC100H3040 | 40 | 30 | 1 | Schneider | LC1D65AV7 | 1
Machine B6 | Star/Delta | 400 | 20.11 | 38.24 | 40 | 60 | 52 | 30.0222 | Schneider | EZC100H3040 | 40 | 30 | 1 | Schneider | LC1D65AV7 | 1
Machine C5 | Star/Delta | 400 | 20.33 | 38.66 | 40 | 60 | 52 | 30.0222 | Schneider | EZC100H3040 | 40 | 30 | 1 | Schneider | LC1D65AV7 | 1
Machine C6 | Star/Delta | 400 | 20.11 | 38.24 | 40 | 60 | 52 | 30.0222 | Schneider | EZC100H3040 | 40 | 30 | 1 | Schneider | LC1D65AV7 | 1
Machine D5 | Star/Delta | 400 | 20.11 | 38.24 | 40 | 60 | 52 | 30.0222 | Schneider | EZC100H3040 | 40 | 30 | 1 | Schneider | LC1D65AV7 | 1
Machine D6 | Star/Delta | 400 | 20.11 | 38.24 | 40 | 60 | 52 | 30.0222 | Schneider | EZC100H3040 | 40 | 30 | 1 | Schneider | LC1D65AV7 | 1
Contactor Chính |  |  | Contactor Y |  |  | Relay |  |  | Timer
Hãng | Model | Số lượng | Hãng | Model | Số lượng | Hãng | Model | Số lượng | Hãng | Model | Số lượng
Schneider | LC1D65AV7 | 1 | Schneider | LC1D38V7 | 1 | Schneider | LRD365 | 1 | Schneider | CCT15441 | 1 |  |  | Model | Số lượng
Schneider | LC1D65AV7 | 1 | Schneider | LC1D38V7 | 1 | Schneider | LRD365 | 1 | Schneider | CCT15441 | 1 |  | CB | EZC100H3040 | 8
Schneider | LC1D65AV7 | 1 | Schneider | LC1D38V7 | 1 | Schneider | LRD365 | 1 | Schneider | CCT15441 | 1 |  | Contacror | LC1D65AV7 | 8
Schneider | LC1D65AV7 | 1 | Schneider | LC1D38V7 | 1 | Schneider | LRD365 | 1 | Schneider | CCT15441 | 1 |  | Contacror ∆ | LC1D65AV7 | 8
Schneider | LC1D65AV7 | 1 | Schneider | LC1D38V7 | 1 | Schneider | LRD365 | 1 | Schneider | CCT15441 | 1 |  | Contacror Y | LC1D38V7 | 8
Schneider | LC1D65AV7 | 1 | Schneider | LC1D38V7 | 1 | Schneider | LRD365 | 1 | Schneider | CCT15441 | 1 |  | Relay | LRD365 | 8
Schneider | LC1D65AV7 | 1 | Schneider | LC1D38V7 | 1 | Schneider | LRD365 | 1 | Schneider | CCT15441 | 1 |  | Timer | CCT15441 | 8
Schneider | LC1D65AV7 | 1 | Schneider | LC1D38V7 | 1 | Schneider | LRD365 | 1 | Schneider | CCT15441 | 1
Thiết bị | Kiểu khởi dộng | Voltage (V) | Pđm (kW) | I (A) | In (A) | Icontactor (A) | CB |  |  |  |  | Contactor |  |  | Khởi động mềm
[7 empty] | Hãng | Model | In(A) | Icu(kA) | Số lượng | Hãng | Model | Số lượng | Hãng | Model | Dải công suất (kW) | Isoft starter(A) | Số lượng
Machine A1 | Soft Starter | 400 | 48.91 | 88.35 | 100 | 150 | Schneider | EZC100N3100 | 100 | 30 | 1 | Schneider | LC1D150V7 | 1 | Schneider | ATS48C11Q | 22-90 | 100 | 1
Machine A2 | Soft Starter | 400 | 50 | 90.32 | 100 | 150 | Schneider | EZC100N3100 | 100 | 30 | 1 | Schneider | LC1D150V7 | 1 | Schneider | ATS48C11Q | 22-90 | 100 | 1
Machine B1 | Soft Starter | 400 | 48.91 | 88.35 | 100 | 150 | Schneider | EZC100N3100 | 100 | 30 | 1 | Schneider | LC1D150V7 | 1 | Schneider | ATS48C11Q | 22-90 | 100 | 1
Machine B2 | Soft Starter | 400 | 48.91 | 88.35 | 100 | 150 | Schneider | EZC100H3100 | 100 | 30 | 1 | Schneider | LC1D150V7 | 1 | Schneider | ATS48C11Q | 22-90 | 100 | 1
Machine C1 | Soft Starter | 400 | 48.91 | 88.35 | 100 | 150 | Schneider | EZC100N3100 | 100 | 30 | 1 | Schneider | LC1D150V7 | 1 | Schneider | ATS48C11Q | 22-90 | 100 | 1
Machine C2 | Soft Starter | 400 | 49.45 | 89.33 | 100 | 150 | Schneider | EZC100N3100 | 100 | 30 | 1 | Schneider | LC1D150V7 | 1 | Schneider | ATS48C11Q | 22-90 | 100 | 1
Machine D1 | Soft Starter | 400 | 48.91 | 88.35 | 100 | 150 | Schneider | EZC100N3100 | 100 | 30 | 1 | Schneider | LC1D150V7 | 1 | Schneider | ATS48C11Q | 22-90 | 100 | 1
Machine D2 | Soft Starter | 400 | 48.91 | 88.35 | 100 | 150 | Schneider | EZC100N3100 | 100 | 30 | 1 | Schneider | LC1D150V7 | 1 | Schneider | ATS48C11Q | 22-90 | 100 | 1
| Model | Số lượng
CB | EZC100N3100 | 8
Contactor | LC1D150V7 | 8
Khởi động mềm | ATS48C11Q | 8
Thiết bị | Kiểu khởi dộng | Voltage (V) | Pđm (kW) | I (A) | In (A) | Icontactor (A) | CB |  |  |  |  | Contactor |  |  | Biến tần
[7 empty] | Hãng | Model | In(A) | Icu(kA) | Số lượng | Hãng | Model | Số lượng | Hãng | Model | Pđm (kW) | Số lượng
Machine A3 | Variable Speed | 400 | 23.91 | 44.3 | 50 | 75 | Schneider | EZC100H3050 | 50 | 30 | 1 | Schneider | LC1D80V7 | 1 | Schneider | ATV610D45N4 | 45 | 1
Machine A4 | Variable Speed | 400 | 24.18 | 44.79 | 50 | 75 | Schneider | EZC100H3050 | 50 | 30 | 1 | Schneider | LC1D80V7 | 1 | Schneider | ATV610D45N4 | 45 | 1
Machine B3 | Variable Speed | 400 | 24.44 | 45.29 | 50 | 75 | Schneider | EZC100H3050 | 50 | 30 | 1 | Schneider | LC1D80V7 | 1 | Schneider | ATV610D55N4 | 55 | 1
Machine B4 | Variable Speed | 400 | 24.18 | 44.79 | 50 | 75 | Schneider | EZC100H3050 | 50 | 30 | 1 | Schneider | LC1D80V7 | 1 | Schneider | ATV610D45N4 | 45 | 1
Machine C3 | Variable Speed | 400 | 23.91 | 44.3 | 50 | 75 | Schneider | EZC100H3050 | 50 | 30 | 1 | Schneider | LC1D80V7 | 1 | Schneider | ATV610D45N4 | 45 | 1
Machine C4 | Variable Speed | 400 | 24.44 | 45.29 | 50 | 75 | Schneider | EZC100H3050 | 50 | 30 | 1 | Schneider | LC1D80V7 | 1 | Schneider | ATV610D55N4 | 55 | 1
Machine D3 | Variable Speed | 400 | 24.72 | 45.8 | 50 | 75 | Schneider | EZC100H3050 | 50 | 30 | 1 | Schneider | LC1D80V7 | 1 | Schneider | ATV610D55N4 | 55 | 1
Machine D4 | Variable Speed | 400 | 23.91 | 44.3 | 50 | 75 | Schneider | EZC100H3050 | 50 | 30 | 1 | Schneider | LC1D80V7 | 1 | Schneider | ATV610D45N4 | 45 | 1
| Model | Số lượng
CB | EZC100H3050 | 8
Contacror | LC1D80V7 | 8
Biến tần | ATV610D45N4 | 5
| ATV610D55N4 | 3