# CHƯƠNG 9: SƠ ĐỒ CHI TIẾT CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN SAO – TAM GIÁC

9.1 Nguyên lý hoạt động của mạch Y/Δ (Sao - Tam giác):

Trong kỹ thuật truyền động điện, bộ điều khiển khởi động sao - tam giác được định nghĩa là một phương pháp khởi động gián tiếp bằng cách giảm điện áp đặt vào cuộn dây stator của động cơ không đồng bộ ba pha rô-to lồng sóc. Mục đích cốt lõi của phương pháp này là nhằm hạn chế dòng điện khởi động (thường lớn gấp 5 đến 7 lần dòng định mức) để bảo vệ hệ thống lưới điện nội bộ không bị sụt áp đột ngột và giảm thiểu các tác động nhiệt lên lớp cách điện của cuộn dây. Về mặt cấu tạo, bộ điều khiển này sử dụng một tổ hợp gồm ba công tắc tơ (contactor) kết hợp với rơ-le thời gian và các thiết bị bảo vệ như rơ-le nhiệt, Aptomat. Điều kiện tiên quyết để áp dụng phương pháp này là động cơ phải có sáu đầu dây đưa ra bảng cực và điện áp định mức của mỗi cuộn dây phải tương ứng với điện áp dây của lưới điện.

Nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển dựa trên việc thay đổi sơ đồ nối dây của động cơ theo hai giai đoạn nối tiếp nhau thông qua sự điều khiển của rơ-le thời gian. Ở giai đoạn khởi động, khi người vận hành nhấn nút, công tắc tơ chính và công tắc tơ sao sẽ cùng đóng lại, kết nối các cuộn dây của động cơ theo hình sao. Lúc này, điện áp đặt lên mỗi cuộn dây pha chỉ bằng điện áp dây chia cho căn ba dẫn đến dòng điện khởi động giảm xuống chỉ còn một phần ba so với khi khởi động trực tiếp. Tuy nhiên, do mô-men xoắn của động cơ tỉ lệ thuận với bình phương điện áp, mô-men khởi động cũng sẽ giảm đi ba lần, vì vậy phương pháp này chủ yếu phù hợp với các loại tải có đặc tính khởi động nhẹ như quạt gió, máy bơm ly tâm hoặc các hệ thống có cơ cấu khởi động không tải.

Sau một khoảng thời gian được thiết lập sẵn trên rơ-le thời gian (thời gian này được tính toán dựa trên thời gian cần thiết để động cơ đạt khoảng 75% đến 80% tốc độ định mức), mạch điều khiển sẽ tự động ngắt công tắc tơ sao và đóng công tắc tơ tam giác (Delta). Việc chuyển đổi này đòi hỏi một khoảng trễ cực ngắn để tránh hiện tượng ngắn mạch giữa các pha do hồ quang điện. Khi chuyển sang kiểu nối tam giác, điện áp đặt vào mỗi cuộn dây lúc này bằng đúng điện áp dây của lưới điện cho phép động cơ hoạt động đúng công suất thiết kế và cung cấp mô-men xoắn định mức để kéo tải ổn định. Toàn bộ quá trình chuyển đổi này được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống khóa chéo điện dịch hoặc khóa chéo cơ khí giữa công tắc tơ sao và tam giác, đảm bảo tính an toàn và ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-pha trong suốt chu kỳ vận hành của động cơ.

9.2 Điện áp và dòng điện

|  | Chế độ sao Y | Chế độ tam giác ∆ |
| --- | --- | --- |
| Điện áp pha | Upha = Udây / √3 | Upha = Udây |
| Dòng điện pha | Ipha = Udây / (√3.Z) | Ipha = Udây / Z |
| Dòng điện dây | Idây = Ipha | Idây = √3 . Ipha |
| Liên hệ | IdâyY = Idây∆ / 3 | Idây∆ (định mức) |

9.3 Sơ đồ Y/Δ trong AutoCAD