BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN LẠNH

ĐỒ ÁN LẠNH

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÁCH SẠN PRAGUE HOTEL
ĐÀ NẴNG

GVHD: Đoàn Minh Hùng

SVTH:	Trần Tiến Khoa
MSSV:	22135020

Thành phố Hồ Chí Minh – 6/2025

| KHOA XÂY DỰNG Bộ môn CN Nhiệt – Điện lạnh | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Tp.HCM, tháng 06 năm 2025 |

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN LẠNH

Họ và tên sinh viên: Trần Tiến Khoa	MSSV: 22135020

Chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật CTXD	Hệ đào tạo: Đại học - Chính quy

Khóa: 2022	Lớp: 221350A

Tên đề tài: Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí khách sạn Prague Hotel Đà Nẵng

      - Nhiệm vụ đồ án:

- Khảo sát thị trường và với diện tích được phép sử dụng ở trên hãy chỉ ra các thông số cần thiết cho việc tính toán thiết kế các hệ thống lạnh cho dự án nói trên.

- Tính toán thiết kế các hệ thống lạnh đáp ứng cho nhu cầu của chủ đầu tư:

- Chỉ tính toán để chọn các thiết bị chính.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý với đầy đủ các thiết bị sao cho hệ thống vận hành an toàn và hiệu quả.

- Xây dựng bảng thống kê tổng hợp các kết quả tính toán và các thiết bị chính: tên, số lượng, công suất,...

Ngày hoàn thành: 09/06/202 Ngày ….. tháng 06 năm 2025

NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐOÀN MINH HÙNG

5

Nhận xét của giáo viên:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Điểm: …………………

Giáo viên chấm điểm

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM, đặt biệt là thầy cô khoa Xây dựng đã tận tình chỉ dạy, cũng như hướng dẫn và trang bị cho em những kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được lượng kiến thức vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian học tập tại trường. Tiếp đến, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy Đoàn Minh Hùng đã luôn nhiệt tình hướng dẫn em trong thời gian em thực hiện đồ án, góp ý chỉnh sửa và truyền dạy thêm kiến thức quý báu về điều hòa không khí kho lạnh để em hoàn thành tốt đồ án môn học này. Trong suốt quá trình làm đồ án kỹ thuật, vì kinh nghiệm thực tiễn cũng như khả năng lập luận của em còn hạn chế, sẽ không tránh được những sai sót xảy ra trong đồ án, kính mong quý thầy cô bỏ qua cho em.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2025

Tác giả

Trần Tiến Khoa

- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Tên đầy đủ |
| --- | --- |
| ESHF | Hệ số nhiệt hiện hiệu dụng (Effective Sensible Heat Factor) |
| FCU | Fan Coil Unit. |
| GSHF | Hệ số nhiệt hiện tổng (Grand Sensible Heat Factor) |
| KTL | Không tỷ lệ |
| MEP | Mechanical- Electrical- Plumbing |
| PPTT | Phương pháp tính toán |
| RSHF | Hệ số nhiệt hiện phòng (Room Sensible Heat Factor) |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |

- DANH MỤC BẢN VẼ

| STT | Tên bản vẽ | Tên Bản Vẽ | Tỉ Lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-101 | Sơ đồ nguyên lý đường ống gas và ống thoát nước ngưng | KTL |
| 2 | M-201 | Mặt bằng hệ thống điều hòa không khí | 1:75 |
| 3 | M-202 | Mặt bằng đường ống ống gas và ống thoát nước ngưng | 1:75 |
| 4 | M-203 | Chi tiết lắp đặt hệ thống điều hòa không khí | KTL |

- DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tổng hợp diện tích sàn xây dựng	2

Bảng 1.2. Các thông số thiết kế	2

Bảng 2.1. Kết quả tính toán dòng nhiệt bức xạ qua kính vào phòng	8

Bảng 2.2. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua mái do chênh lệch nhiệt độ	10

Bảng 2.3. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua tường	12

Bảng 2.4. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua cửa ra vào	13

Bảng 2.5. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua cửa kính	15

Bảng 2.6. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua nền	16

Bảng 2.7. Kết quả tính toán dòng nhiệt tỏa do đèn chiếu sáng	17

Bảng 2.8. Kết quả tính toán dòng nhiệt tỏa do máy móc	18

Bảng 2.9. Kết quả tính toán dòng nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa	19

Bảng 2.10. Nhiệt tỏa từ người trưởng thành	20

Bảng 2.11. Lưu lượng gió tươi cho không gian điều hòa	21

Bảng 2.12. Kết quả tính toán dòng nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào	22

Bảng 2.13. Kết quả tính toán dòng nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt	24

Bảng 3.1. Kết quả tính toán các hệ số nhiệt	26

Bảng 3.2. Kết quả tính toán các hệ số nhiệt	27

Bảng 3.3. Kết quả tính toán các hệ số nhiệt	29

Bảng 3.4. Các thông số trạng thái của sơ đồ điều hòa	30

Bảng 3.5. Kết quả tính toán năng suất lạnh cho khách sạn	31

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật FCU sảnh tầng 1	34

Bảng 3.7. FCU cho khách sạn	35

Bảng 3.8. Độ ồn thiết kế	36

Bảng 3.9. Miệng gió cấp FCU	36

Bảng 3.10. Miệng gió hồi FCU	37

Bảng 3.11. Dàn nóng VRV cho khách sạn	38

Bảng 3.12. Đường kính ống gas và ống lỏng theo công suất	38

Bảng 3.13. Kích thước bộ chia gas theo công suất	39

Bảng 3.14. Đường kính ống thoát nước ngưng dàn lạnh tối thiểu	39

- DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Phối cảnh kiến trúc khách sạn Prague Đà Nẵng	1

Hình 1.2. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (Chiler – AHU)	3

Hình 1.3. Sơ đồ nguyên lý điều hòa không khí	4

Hình 2.1. Các dòng nhiệt ảnh hưởng đến công trình	5

Hình 2.2. Mặt bằng phòng khách 1	6

Hình 2.3. Cửa sổ phòng khách 1	6

Hình 2.4. Mặt cắt tường bao 200mm	11

Hình 2.5. Mặt cắt tường bao 100mm	12

Hình 2.6. Cửa ra vào và cửa nhà vệ sinh phòng khách sạn	14

Hình 2.7. Mặt cắt sàn bê tông	16

Hình 3.1. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp	25

Hình 3.2.Cấu tạo FCU	33

Hình 3.3. Miệng gió khe kẹp dài Reetech	36

Hình 3.4. Miệng gió khuếch tán vuông Reetech	36

Hình 3.5. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp cho sảnh khách sạn tầng 1	41

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	i

DANH MỤC BẢN VẼ	ii

DANH MỤC BẢNG	iii

DANH MỤC HÌNH ẢNH	iv

1.	Thông số thiết kế	1

1.1.	Giới thiệu công trình và cơ sở thiết kế	1

1.2.	Các thông số thiết kế	2

1.3.	Tổng quan điều hòa không khí	3

2.	Tính toán phụ tải lạnh bằng phương pháp hệ số nhiệt hiện	4

2.1.	Dòng nhiệt do bức xạ qua kính vào phòng Q11	6

2.2.	Dòng nhiệt truyền qua mái do bức xạ và do chênh lệch nhiệt độ Q21	10

2.3.	Dòng nhiệt truyền qua vách Q22	10

2.4.	Dòng nhiệt truyền qua nền Q23	15

2.5.	Dòng nhiệt tỏa do đèn chiếu sáng Q31	16

2.6.	Dòng nhiệt tỏa do máy móc Q32	17

2.7.	Dòng nhiệt hiện và ẩn do người tỏa ra Q4	18

2.8.	Tính toán hệ thống cấp gió tươi	20

2.9.	Dòng nhiệt hiện và ẩn do gió tươi mang vào QhN và QaN	21

2.10.	Dòng nhiệt hiện và ẩn do gió lọt Q5h và Q5a	23

2.11.	Các nguồn nhiệt khác Q6	24

2.12. Tổng công suất lạnh theo phương pháp hệ số nhiệt hiện	25

3.	Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp	25

3.1.	Nguyên lý của sơ đồ tuần hoàn 1 cấp	25

3.2.	Xác định các thông số trạng thái không khí trên ẩm đồ	26

3.3.	Hệ số nhiệt hiện phòng RSHF (Room Sensible Heat Factor) εhf	26

3.4.	Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF (Grand Sensible Heat Factor) εht	27

3.5.	Hệ số nhiệt hiệu dụng ESHF (Effective Sensible Heat Factor) εhef	28

3.6.	Tổng năng suất lạnh	30

3.7.	Thiết kế chi tiết FCU	33

3.8.	Chọn miệng gió cấp và hồi cho FCU	35

3.9.	Chọn dàn nóng VRV	38

3.10.	Chọn đường ống gas và bộ chia gas	38

3.11.	Chọn đường ống thoát nước ngưng	39

KẾT LUẬN	40

PHỤ LỤC	41

TÀI LIỆU THAM KHẢO	49

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÁCH SẠN
PRAGUE HOTEL ĐÀ NẴNG

      - Thông số thiết kế

  - Giới thiệu công trình và cơ sở thiết kế

Dự án: “Prague Hotel” được khởi công từ năm 2017, qua hơn hai năm xây dựng đến nay Prague Hotel Đà Nẵng thuộc chuỗi khách sạn Prague Hotel đã hoàn thành và đưa vào hoạt động với tổng diện tích xây dựng, gồm 1 tầng hầm và 12 tầng nổi, chiều cao công trình 45,6m. Với cơ sở hạ tầng hiện tại với đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch cũng như công nhân viên, các hệ thống được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Hình 1.1. Phối cảnh kiến trúc khách sạn Prague Đà Nẵng

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trên số 75 đường Dương Đình Nghệ, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Khách sạn Prague Hotel nằm cách Bãi biển Mỹ Khê 450 m và Bãi biển Bắc Mỹ An 2,6 km. Sân bay gần nhất là sân bay quốc tế Đà Nẵng được coi là vị trí đẹp và thuận tiện nhất nằm ở trung tâm Đà Nẵng với các trục đường chính dễ dàng di chuyển tới các khu du lịch, thương mại dịch vụ lân cận nhằm phục vụ nhu cầu du lịch, ăn uống, giải trí cũng như nghỉ dưỡng cho khách du lịch.

Tòa nhà khách sạn gồm 13 tầng với diện tích trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Tổng hợp diện tích sàn xây dựng

| STT | Khu vực | Số tầng | Diện tích (m2/tầng) | Chiều cao (m) | Tổng diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tầng mái | 1 | 170.28 | 1.5 | 170.28 |
| 2 | Tầng 6-12 | 7 | 165.55 | 3.3 | 993.30 |
| 3 | Tầng 3-5 | 3 | 165.55 | 3.3 | 496.65 |
| 4 | Tầng 2 | 1 | 165.55 | 3.3 | 165.55 |
| 5 | Tầng 1 | 1 | 165.55 | 6.6 | 165.55 |
| 6 | Tầng hầm | 1 | 166.37 | 2.7 | 166.37 |
| 7 | Tổng diện tích sàn không bao gồm tầng hầm |  |  |  | 1991.33 |
| 8 | Tổng diện tích sàn bao gồm tầng hầm |  |  |  | 2157.70 |

Khách sạn Prague hotel được xây dựng tại Sơn Trà, Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao và ít biến động.

Khách sạn được thiết kế theo phong cách cổ điển với 12 tầng nổi và 1 tầng hầm trong đó tầng 1 là sảnh tiếp khách, tầng 2 là nhà hàng, tầng 3-12 là phòng ngủ khách sạn.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 2000. [1]

- TCVN 5687:2010 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm. Tiêu chuẩn thiết kế [2].

- Nguyễn Đức Lợi, “Giáo trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí”, Nhà xuất
bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội - 2019, 339 trang. [3].

  - Các thông số thiết kế

Gọi N là trạng thái không khí ngoài nhà và T là trạng thái không khí trong nhà, các thông số thiết kế được chọn theo TCVN 5687:2010 cho khách sạn tại Đà Nẵng.

Bảng 1.2. Các thông số thiết kế

| Thông số | Nhiệt độ bầu khô (oC) | Nhiệt độ bầu ướt (oC) | Độ ẩm tương đối (%) | Dung ẩm (g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trong nhà (tT) | 25 | 19.47 | 60 | 11.9 |
| Ngoài nhà (tN) | 36.5 | 27.52 | 50.6 | 19.59 |

  - Tổng quan điều hòa không khí

    - Giới thiệu điều hòa không khí

Điều hòa không khí là thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong không gian kín. Ngoài ra điều hòa không khí còn kiểm soát áp lực đồng thời xử lý mức nhiệt độ và độ ẩm của không khí trong phòng. Điều hòa không khí còn có nghĩa là điều tiết không khí xung quanh vị trí thiết bị được lắp đặt. Điều tiết không khí còn là một ngành khoa học nghiên cứu tạo ra phương pháp bằng cách sử dụng công nghệ, thiết bị nhằm tạo ra và duy trì môi trường không khí phù hợp với nhu cầu của con người.

Điều hòa không khí ở đây bao gồm những tính năng: điều hòa nhiệt độ, độ ẩm, lưu thông tuần hoàn không khí, lọc bụi và thành phần gây hại đến sức khỏe con người.

Hình 1.2. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (Chiler – AHU)

1.3.2. Nguyên lý hoạt động của điều hòa không khí

Điều hòa không khí hoạt động dựa vào hai bộ phận chính đó là dàn nóng và dàn lạnh. Trong đó dàn nóng lúc chạy lúc nghỉ còn dàn lạnh thì chạy liên tục nhằm đảm bảo nhiệt độ tối đa nhất cho người dùng sử dụng.

Hình 1.3. Sơ đồ nguyên lý điều hòa không khí

Quạt dàn lạnh hút và thổi liên tục thổi và phân tán không khí đều khắp phòng, công việc này luân chuyển nhau trong cả quá trình. Bên trong dàn lạnh có một bộ cảm biến nhiệt và board xử lý tín hiệu. Cảm biến có nhiệm vụ cảm nhận nhiệt độ không khí sau đó phản hồi về dàn lạnh. Nếu nhiệt độ trong phòng cao hơn mức nhiệt độ mà người dùng cài đặt trong khoảng 1 - 2oC thì board sẽ điều khiển cho dàn nóng hoạt động. Dàn nóng hoạt động sẽ cung cấp gas lỏng cho dàn lạnh, gas lỏng bốc hơi trong dàn lạnh và thu nhiệt không khí đi qua dàn lạnh, lúc này không khí sẽ mất nhiệt và giảm xuống. Không khí trong phòng lúc này sẽ được board điều khiển ngưng dàn nóng nếu đạt nhiệt độ đã cài đặt.

Cứ thế, nếu nhiệt độ trong phòng đạt yêu cầu thì dàn lạnh sẽ ngưng, còn nếu nhiệt độ lại chênh lệch cao hơn 1,2oC so với cài đặt thì cơ chế này lại tiếp tục diễn ra.

- Tính toán phụ tải lạnh bằng phương pháp hệ số nhiệt hiện

Phụ tải lạnh Q là tổng nhiệt hiện thừa Qht và tổng nhiệt ẩn thừa Qat của mọi nguồn nhiệt tỏa và thẩm thấu tác động vào không gian cần điều hòa.

Q0=Qt=Qht+Qat

Trong không gian điều hòa chịu ảnh hưởng rất nhiều dòng nhiệt bức xạ, dòng nhiệt truyền do chênh lệch nhiệt độ khi tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài, dòng nhiệt do người tỏa ra và dòng nhiệt do gió tươi mang vào.

Hình 2.1. Các dòng nhiệt ảnh hưởng đến công trình

Tính toán cho phòng điển hình là phòng ngủ phòng khách 1 tầng 3.

Các thông số thiết kế cho phòng điển hình:

F=12.19 (m2): Diện tích sàn.

n=2: Số người trong phòng.

Δt=tN-tT=36.5-25=11.5 K: Hiệu nhiệt độ trong và ngoài nhà.

Hình 2.2. Mặt bằng phòng khách 1

  - Dòng nhiệt do bức xạ qua kính vào phòng Q11

Hình 2.3. Cửa sổ phòng khách 1

Nhiệt hiện do bức xạ qua kính vào phòng:

Q11=nt×Q11'

Trong đó:

nt: Hệ số tác dụng tức thời của bức xạ.

Q11'=F×Rt×εc×εds×εmm×εkh×εm×εr

Trong đó:

F: Diện tích kính cửa sổ có khung bằng nhôm. Tính toán cho 1 phòng khách tầng 3 có diện tích cửa sổ 900 x 1300 (mm) F=1.17 (m2).

Rt: Nhiệt bức xạ mặt trời qua cửa kính vào phòng, tra bảng 4-1 trang 125 [3]. Khách sạn thuộc vĩ độ 20, nhiệt được tính vào tháng 6 và hướng cửa kính là hướng bắc Rt=129 (W/m2).

εc: Hệ số ảnh hưởng của độ cao cửa kính so với mực nước biển, theo đó ảnh hưởng này nhỏ nên chọn εc=1 [3].

εc=1+H10000.023

εds: Hệ số kể đến ảnh hưởng của độ chênh nhiệt độ đọng sương của không khí quan sát so với nhiệt độ đọng sương của không khí ở trên mặt nước biển là 20oC, theo [3].

εds=1-ts-2010×0.13=1-27.52-2010×0.13=0.87

εmm: Hệ số ảnh hưởng của mây mù. Khi trời không mây εmm= 1

εkh: Hệ số ảnh hưởng của khung cửa kính. Khung kim loại lấy εkh = 1,17

εm: Hệ số kính. Kính được sử dụng là loại kính trong suốt, dày 6 mm, εm=0.94

εr: Hệ số mặt trời kể đến ảnh hưởng của kính cơ bản khi có màn che bên trong kính. Khách sạn sử dụng màn che brella trắng kiểu Hà Lan, εr= 0.33.

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3:

Nhiệt bức xạ tức thời lớn nhất qua kính vào phòng với diện tích cửa sổ F = 1.17 (m2):

Q1'=F×Rt×εc×εds×εmm×εkh×εm×εr
=1.17×129×1×0.87×1×1.17×0.94×0.33=47.66 (W)

Xác định hệ số tác dụng đồng thời: nt=f.(gs)

gs=G'+0.5G"Fs (kg/m2)

Trong đó:

gs: Mật độ diện tích trung bình kg/m2 của toàn bộ kết cấu bao che vách, trần, sàn.

G’: Khối lượng tường tiếp xúc với bức xạ mặt trời và của sàn nằm trên mặt đất (kg). G'=Fn×360

G’’: Khối lượng của tường có mặt ngoài không tiếp xúc với bức xạ mặt trời và của sàn không nằm trên mặt đất (kg). G"=Ft×180

Trong đó 360kg/m2 và 180kg/m2 lần lượt là trọng lượng tịnh của tường ngoài
200 mm và tường trong 100 mm.

Fs: Diện tích sàn (m2)

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3 có diện tích sàn 12.19 (m2):

G'=Fn×360=2.6×(3.55+4.05)×360=7113.6 (kg)

G"=Ft×180=2.6×(3.55+4.05)×180=3556.8 (kg)

gs=G'+0.5G"Fs=7113.6+0.5×3556.812.19=729.45 (kg/m2)

Với gs=729.45 (kg/m2) cửa sổ quay hướng bắc được nt lớn nhất nt = 0.88.

Q11=nt×Q11'=0.88×47.66=41.94 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.1. Kết quả tính toán dòng nhiệt bức xạ qua kính vào phòng

| Tên phòng | Fsàn (m2) | Chiều cao (m) | Ftường ngoài (m2) | Ftường trong (m2) | G' (kg) | G" (kg) | Gs | nt | Q'11 (W) | Q11 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sảnh chính | 49.00 | 5.8 | 64.09 | 76.56 | 23072 | 13781 | 611.49 | 0.89 | 1702.60 | 1515 |
| P. Quản lý | 5.94 | 2.6 | 4.68 | 22.36 | 1685 | 4025 | 622.42 | 0.89 | 0 | 0 |
| P. Trực buồng | 8.48 | 2.6 | 6.682 | 24.362 | 2406 | 4385 | 542.23 | 0.90 | 0 | 0 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhà hàng | 69.23 | 2.6 | 65.26 | 23.4 | 23494 | 4212 | 369.78 | 0.94 | 0 | 0 |
| P. Họp | 13.37 | 2.6 | 10.53 | 27.69 | 3791 | 4984 | 469.93 | 0.91 | 0 | 0 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 12.19 | 2.6 | 19.76 | 19.76 | 7114 | 3557 | 729.45 | 0.88 | 47.66 | 41.94 |
| P. Khách 2 | 13.48 | 2.6 | 9.62 | 26.78 | 3463 | 4820 | 435.71 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| P. Khách 3 | 16.67 | 2.6 | 14.43 | 31.59 | 5195 | 5686 | 482.18 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| P. Khách 4 | 24.29 | 2.6 | 24.57 | 24.57 | 8845 | 4423 | 455.19 | 0.92 | 307.93 | 283.30 |
| P. Khách 5 | 27.82 | 2.6 | 29.51 | 30.81 | 10624 | 5546 | 481.54 | 0.91 | 153.97 | 140.11 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 12.19 | 2.6 | 19.76 | 18.85 | 7114 | 3393 | 722.73 | 0.88 | 47.66 | 41.94 |
| P. Khách 2 | 13.48 | 2.6 | 9.62 | 26.78 | 3463 | 4820 | 435.71 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| P. Khách 3 | 16.67 | 2.6 | 14.43 | 31.59 | 5195 | 5686 | 482.18 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| Căn hộ | 39.76 | 2.6 | 35.1 | 35.1 | 12636 | 6318 | 397.26 | 0.93 | 309.56 | 287.89 |
| P. Ngủ căn hộ | 14.70 | 2.6 | 20.93 | 20.93 | 7535 | 3767 | 640.71 | 0.89 | 154.78 | 137.76 |

- 2.2. Dòng nhiệt truyền qua mái do bức xạ và do chênh lệch nhiệt độ Q21

Q21=k.F.Δt

Trong đó:

F: Diện tích mái (m2).

k: Hệ số truyền nhiệt.

Phía trên và dưới có không gian điều hòa Δt = 0 và Q21 = 0

Phía trên là phòng không điều hòa, tra bảng 4.9 [3], trần bê tông dày 200mm, trần giả thạch cao 12mm, k=1.67 (W/m2oK).

Khách sạn chỉ có tầng 12 là không gian điều hòa có mái tiếp xúc với không gian không có điều hòa.

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 12 có diện tích mái F = 12.19 (m2)

Q21=k.F.Δt=1.67×12.19×11.5=234.11 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.2. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua mái do chênh lệch nhiệt độ

| STT | Tên phòng | Diện tích mái (m2) | k | Δt (oK) | Q21 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P. Khách 1 | 12.19 | 1.67 | 11.5 | 234.11 |
| 2 | P. Khách 2 | 13.48 | 1.67 | 11.5 | 258.88 |
| 3 | P. Khách 3 | 16.67 | 1.67 | 11.5 | 320.15 |
| 4 | Căn hộ | 39.76 | 1.67 | 11.5 | 763.59 |
| 5 | P. Ngủ căn hộ | 14.7 | 1.67 | 11.5 | 282.31 |

  - Dòng nhiệt truyền qua vách Q22

Q22=ki×Fi×Δti=Q22t+Q22c+Q22k

Trong đó:

Q22t: Dòng nhiệt truyền qua tường (W).

Q22c: Dòng nhiệt truyền qua cửa (W).

Q22k: Dòng nhiệt truyền qua kính (W).

ki: Hệ số truyền nhiệt (W/m2oK).

Fi: Diện tích tường, cửa, kính tương đương (m2).

φ: Hệ số xét đến vị trí của vách.

Đối với tường bao tiếp xúc trực tiếp với không khí ngoài trời: φ=1 (Δt=11.5 oK).

Đối với tường ngăn tiếp xúc với không gian không có điều hòa: φ=0.7
(Δt1 = 11.5 x 0.7 = 8.05oK).

Đối với trần có mái bằng tôn, ngói, fibro xi măng có kết cấu kín: φ=0.8
(Δt2 = 11.5 x 0.8 = 9.2 oK).

    - Dòng nhiệt truyền qua tường Q22t

Q22t=kt×F×Δt

Trong đó:

kt: Hệ số truyền nhiệt của tường W/m2 oK.

F: Diện tích tường (m2).

Xác định hệ số truyền nhiệt qua vách:

Đối với tường ngoài dày 200mm:

Hình 2.4. Mặt cắt tường bao 200mm

+ Vữa:    v = 10 (mm), v = 0.93 (W/mK).

+ Gạch:   g = 180 (mm), g = 0.81 (W/mK).

+ Vữa:     v = 10 (mm), v = 0.93 (W/mK).

k22t=11αN+δgλg+2×δVλV+1αT=1120+0.180.81+2×0.010.093+110=2.54 (W/m2.K)

Đối với tường ngăn dày 100mm :

Hình 2.5. Mặt cắt tường bao 100mm

+ Vữa:     v = 10 mm, v = 0,93 W/mK.

+ Gạch:   g = 80 mm, g = 0,58 W/mK.

+ Vữa:     v = 10 mm, v = 0,93 W/mK.

k22t=11αT+δgλg+2×δVλV+1αT=11100+0.080.58+2×0.010.093+110=2.78 (W/m2.K)

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3 có diện tích tường ngoài Ftn=19.76 (m2) và diện tích tường trong Ftt=19.76 (m2):

Q22t=kt×F×Δt=k22t×Ftn×Δt+k21t×Ftt×Δt1
=2.54×19.76×11.5+2.78×19.76×8.05=1019.40 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.3. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua tường

| Tên phòng | Ftường ngoài (m2) | Ftường trong (m2) | Δt1 | Δt2 | Q22t (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |
| Sảnh chính | 64.09 | 76.56 | 11.5 | 8.05 | 3585.41 |
| P. Quản lý | 4.68 | 22.36 | 11.5 | 8.05 | 637.10 |
| P. Trực buồng | 6.682 | 24.362 | 11.5 | 8.05 | 740.38 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |
| Nhà hàng | 65.26 | 23.4 | 11.5 | 8.05 | 2429.91 |
| P. Họp | 10.53 | 27.69 | 11.5 | 8.05 | 927.26 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 19.76 | 19.76 | 11.5 | 8.05 | 1019.40 |
| P. Khách 2 | 9.62 | 26.78 | 11.5 | 8.05 | 880.31 |
| P. Khách 3 | 14.43 | 31.59 | 11.5 | 8.05 | 1128.45 |
| P. Khách 4 | 24.57 | 24.57 | 11.5 | 8.05 | 1267.54 |
| P. Khách 5 | 29.51 | 30.81 | 11.5 | 8.05 | 1551.48 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 19.76 | 18.85 | 11.5 | 8.05 | 999.03 |
| P. Khách 2 | 9.62 | 26.78 | 11.5 | 8.05 | 880.31 |
| P. Khách 3 | 14.43 | 31.59 | 11.5 | 8.05 | 1128.45 |
| Căn hộ | 35.1 | 35.1 | 11.5 | 8.05 | 1810.77 |
| P. Ngủ căn hộ | 20.93 | 20.93 | 11.5 | 8.05 | 1079.76 |

    - Dòng nhiệt truyền qua cửa ra vào Q22c

Q22c=kc×Fc×Δt1

Trong đó:

Fc: Diện tích cửa (m2).

kc: Hệ số truyền nhiệt qua cửa gỗ dày 50 (mm), kc=2.01 (W/m2K).

Δt1=8.05K

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3 có cửa ra vào kích thước 810x2150 (mm) và cửa nhà vệ sinh kích thước 750 x 2150 (mm).

Fc=(0.81+0.75)×2.15=3.35 (m2)

Q22c=kc×Fc×Δt1=2.01×3.35×8.05=54.27 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.4. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua cửa ra vào

| Tên phòng | Fcửa (m2) | Δt | Q22c (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |
| Sảnh chính | 2.64 | 8.05 | 42.72 |
| P. Quản lý | 1.78 | 8.05 | 28.80 |
| P. Trực buồng | 1.78 | 8.05 | 28.80 |
| Tầng 2 |  |  |  |
| Nhà hàng | 2.64 | 8.05 | 42.72 |
| P. Họp | 1.78 | 8.05 | 28.80 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |
| P. Khách 1 | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| P. Khách 2 | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| P. Khách 3 | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| P. Khách 4 | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| P. Khách 5 | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| Tầng 12 |  |  |  |
| P. Khách 1 | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| P. Khách 2 | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| P. Khách 3 | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| Căn hộ | 3.35 | 8.05 | 54.27 |
| P. Ngủ căn hộ | 3.35 | 8.05 | 54.27 |

Hình 2.6. Cửa ra vào và cửa nhà vệ sinh phòng khách sạn

- 2.3.3. Dòng nhiệt truyền qua cửa sổ Q22k.

Q22k=kk×Fk×Δt

Trong đó:

Fk: Diện tích cửa sổ (m2).

kk: Hệ số truyền nhiệt qua kính 1 lớp, kk=6.42 (W/m2K).

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3 có diện tích cửa sổ 900x1300 (mm) xem hình 2.3.

Fk=0.9x1.3=1.17 (m2)

Q22k=kk×Fk×Δt=6.42×1.17×11.5=86.38 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.5. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua cửa kính

| Tên phòng | Fcửa (m2) | Δt (oK) | Q22k (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |
| Sảnh chính | 41.8 | 11.5 | 3086.09 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |
| P. Khách 1 | 1.17 | 11.5 | 86.38 |
| P. Khách 4 | 7.56 | 11.5 | 558.15 |
| P. Khách 5 | 3.78 | 11.5 | 279.08 |
| Tầng 12 |  |  |  |
| P. Khách 1 | 1.17 | 11.5 | 86.38 |
| Căn hộ | 7.6 | 11.5 | 561.11 |
| P. Ngủ căn hộ | 3.8 | 11.5 | 280.55 |

  - Dòng nhiệt truyền qua nền Q23

Q23=k×F×Δt

Trong đó:

F: Diện tích sàn (m2)

Δt: Hiệu nhiệt độ bên ngoài và bên trong, đối với sàn đặt trên tầng hầm hoặc phòng không điều hòa Δt3=0.5×(tN-tT)=0.5×(36.5-25)=5.75 (K)

k: Hệ số truyền nhiệt qua sàn hoặc nền, tra bảng 4.15 [3], k=2.78 (sàn bê tông dày 200mm, có lát gạch)

Hình 2.7. Mặt cắt sàn bê tông

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3 có diện tích sàn 12.19 (m2)

Q23=k×F×Δt=2.78×12.19×11.5=194.86 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.6. Kết quả tính toán dòng nhiệt truyền qua nền

| Tên phòng | Fsàn (m2) | Δt | k | Q23 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |
| Sảnh chính | 49 | 5.75 | 2.78 | 783.27 |
| P. Quản lý | 5.94 | 5.75 | 2.78 | 94.95 |
| P. Trực buồng | 8.48 | 5.75 | 2.78 | 135.55 |
| Tầng 3 |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 12.19 | 5.75 | 2.78 | 194.86 |

  - Dòng nhiệt tỏa do đèn chiếu sáng Q31

Q31=nt×nd×Ni

Trong đó:

nt: Hệ số tác dụng tức thời, lấy đã tính thông số ở mục 2.1.

nd: Hệ số tác động tức thời, chọn nd = 0.4 đối với khách sạn.

ΣNi: Tổng công suất ghi trên thiết bị.

Ta chọn tổng công suất trên thiết bị theo tiêu chuẩn là 11 (W/m2).

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3 có diện tích sàn 12.19 (m2) :

Q31=nt×nd×Ni=0.88×0.4×12.9×11=47.2 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.7. Kết quả tính toán dòng nhiệt tỏa do đèn chiếu sáng

| Tên phòng | Fsàn (m2) | Công suất (W) | nt | Q31 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |
| Sảnh chính | 49.00 | 539.00 | 0.89 | 191.88 |
| P. Quản lý | 5.94 | 65.34 | 0.89 | 23.26 |
| P. Trực buồng | 8.48 | 93.28 | 0.90 | 33.58 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |
| Nhà hàng | 69.23 | 761.53 | 0.94 | 286.34 |
| P. Họp | 13.37 | 147.07 | 0.91 | 53.53 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 12.19 | 134.09 | 0.88 | 47.20 |
| P. Khách 2 | 13.48 | 148.28 | 0.92 | 54.57 |
| P. Khách 3 | 16.67 | 183.37 | 0.91 | 66.75 |
| P. Khách 4 | 24.29 | 267.19 | 0.92 | 98.33 |
| P. Khách 5 | 27.82 | 306.02 | 0.91 | 111.39 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 12.19 | 134.09 | 0.88 | 47.20 |
| P. Khách 2 | 13.48 | 148.28 | 0.92 | 54.57 |
| P. Khách 3 | 16.67 | 183.37 | 0.91 | 66.75 |
| Căn hộ | 39.76 | 437.36 | 0.93 | 162.70 |
| P. Ngủ căn hộ | 14.70 | 161.70 | 0.89 | 57.57 |

  - Dòng nhiệt tỏa do máy móc Q32

Q32=Ni

Trong đó:

Ni: Tổng công suất điện của thiết bị điện (W).

Trong phòng khách 1 của khách sạn được trang bị một tivi 55inch có công suất NTV=100 (W) và một tủ lạnh mini có công suất NTL=600 (W).

Vậy dòng nhiệt tỏa ra từ máy móc:

Q32=Ni=NTV+NTL=100+600=700 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.8. Kết quả tính toán dòng nhiệt tỏa do máy móc

| Tên phòng | Tên thiết bị | Số lượng | Công suất (W) | Q32 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |
| Sảnh chính | Máy tính | 1 | 200 | 200 |
| P. Quản lý | Máy tính | 1 | 200 | 200 |
| P. Trực buồng | Máy tính | 1 | 200 | 200 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |
| Nhà hàng | Máy pha cà phê 20L | 1 | 1128 | 1128 |
| P. Họp | Tivi | 1 | 100 | 100 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | TiVi | 1 | 100 | 700 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 600 |  |
| P. Khách 2 | TiVi | 1 | 100 | 700 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 600 |  |
| P. Khách 3 | TiVi | 1 | 100 | 700 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 600 |  |
| P. Khách 4 | TiVi | 1 | 100 | 700 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 600 |  |
| P. Khách 5 | TiVi | 1 | 100 | 700 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 600 |  |
| Tầng 12 |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | TiVi | 1 | 100 | 700 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 600 |  |
| P. Khách 2 | TiVi | 1 | 100 | 700 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 600 |  |
| P. Khách 3 | TiVi | 1 | 100 | 700 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 600 |  |
| P. Căn hộ | TiVi | 1 | 100 | 1100 |
|  | Tủ lạnh | 1 | 1000 |  |
| P. Ngủ căn hộ | Tivi | 1 | 100 | 100 |

  - Dòng nhiệt hiện và ẩn do người tỏa ra Q4

Nhiệt hiện do người tỏa được xác định theo công thức

Q4h=nd×nt×n×qh

Trong đó:

nd: Hệ số tác dụng không đồng thời. Do công trình là khách sạn nd=0.85.

n: Số người trong khu vực.

nt: Hệ số tác dụng tức thời của chiếu sáng và nhiệt hiện của người (đã tính ở mục 2.1).

qh: Nhiệt tỏa từ 1 người.

Nhiệt ẩn do người tỏa ra:

Q4a=n×qa

Trong đó:

n: Số người.

qa: Nhiệt ẩn tỏa từ 1 người

Khi tính toán, ta chọn nhiệt tỏa ra do người là người trưởng thành (xem bảng 2.10) để có kết quả tốt nhất khi tính tải.

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3 có 2 người :

Q4h=nd×nt×n×qh=0.85×0.88×2×60=89.76 (W)

Q4a=n×qa=2×70=140 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.9. Kết quả tính toán dòng nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa

| Tên phòng | Số người | nt | Q4h (W) | Q4a (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |
| Sảnh chính | 20 | 0.89 | 1043.97 | 1700 |
| P. Quản lý | 1 | 0.89 | 45.39 | 70 |
| P. Trực buồng | 2 | 0.90 | 91.80 | 140 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |
| Nhà hàng | 40 | 0.94 | 2365.04 | 3640 |
| P. Họp | 10 | 0.91 | 464.10 | 700 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 2 | 0.88 | 89.76 | 140 |
| P. Khách 2 | 2 | 0.92 | 93.84 | 140 |
| P. Khách 3 | 3 | 0.91 | 139.23 | 210 |
| P. Khách 4 | 2 | 0.92 | 93.84 | 140 |
| P. Khách 5 | 3 | 0.91 | 139.23 | 210 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 2 | 0.88 | 89.76 | 140 |
| P. Khách 2 | 2 | 0.92 | 93.84 | 140 |
| P. Khách 3 | 3 | 0.91 | 139.23 | 210 |
| Căn hộ | 2 | 0.93 | 94.86 | 140 |
| P. Ngủ căn hộ | 2 | 0.89 | 90.78 | 140 |

Bảng 2.10. Nhiệt tỏa từ người trưởng thành

| Mức độ hoạt động | Nơi hoạt động | Nhiệt tỏa ra của nam giới (W/người) | Nhiệt tỏa trung bình (W/người) | Nhiệt độ phòng cần điều hòa (oC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  | qh | qa |
| Hoạt động văn phòng | Khách sạn, phòng làm việc | 140 | 130 | 60 | 70 |
| Đi, đứng chậm rãi | Sảnh | 160 | 150 | 69 | 85 |
| Hoạt động nhẹ | Nhà hàng | 150 | 160 | 74 | 91 |

  - Tính toán hệ thống cấp gió tươi

Không gian điều hòa là một không gian kín, nơi con người thực hiện các hoạt động làm việc và sinh hoạt. Trong quá trình này, con người hít thở khí O2 và tiết ra khí CO2. Nếu môi trường làm việc và sinh hoạt thiếu hụt khí O2, người ta có thể trải qua cảm giác mệt mỏi, và nếu lượng khí O2 giảm đến mức độ đáng kể, có thể dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt và buồn nôn. Mục tiêu của việc cung cấp gió tươi là cải thiện chất lượng không khí bên trong không gian, đồng thời mang lại không khí sạch và dưỡng khí cho những người sử dụng không gian đó. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc cung cấp gió tươi trong việc duy trì một môi trường làm việc và sinh hoạt lành mạnh.

Lưu lượng cấp khí tươi của công trình được tính toán dựa theo phụ lục F [2].

Tính cho sảnh chính có 20 người và lượng gió tươi cần cấp là 25 (m3/h/ng):

Q=n×q

Trong đó:

N: Số lượng người.

q: Tiêu chuẩn cấp gió tươi theo phụ lục F [2].

Bảng 2.11. Lưu lượng gió tươi cho không gian điều hòa

| STT | Phòng | Số người | TC cấp gió tươi (m3/h/ng) | Lưu lượng gió (m3/h) | Lưu lượng gió (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Sảnh chính | 20 | 25 | 500 | 138.89 |
| 2 | P. Quản lý | 7 | 30 | 210 | 58.33 |
| 3 | P. Trực buồng | 7 | 30 | 210 | 58.33 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhà hàng | 40 | 30 | 1200 | 333.33 |
| 5 | P. Họp | 10 | 30 | 300 | 83.33 |
| 6 | Bếp | 10 | 25 | 250 | 69.44 |
| Tầng 3-5 |  |  |  |  |  |
| 7 | P. Khách 1 | 2 | 35 | 70 | 19.44 |
| 8 | P. Khách 2 | 2 | 35 | 70 | 19.44 |
| 9 | P. Khách 3 | 3 | 35 | 105 | 29.17 |
| 10 | P. Khách 4 | 2 | 35 | 70 | 19.44 |
| 11 | P. Khách 5 | 3 | 35 | 105 | 29.17 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | P. Khách 1 | 2 | 35 | 70 | 19.44 |
| 13 | P. Khách 2 | 2 | 35 | 70 | 19.44 |
| 14 | P. Khách 3 | 3 | 35 | 105 | 29.17 |
| 15 | Căn hộ | 2 | 35 | 70 | 19.44 |
| 16 | P. Ngủ căn hộ | 2 | 35 | 70 | 19.44 |

  - Dòng nhiệt hiện và ẩn do gió tươi mang vào QhN và QaN

Trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống điều hòa không khí cho các tòa nhà, việc quan tâm đến lượng gió tươi là không thể phớt lờ. Gió tươi chứa hàm lượng oxy cần thiết, đó là yếu tố quan trọng để đảm bảo người ở trong không gian điều hòa có nguồn khí sạch và đủ để thở.

Lượng gió tươi được đưa vào hệ thống từ bên ngoài môi trường phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn đã được đặt ra. Do đó, gió tươi từ bên ngoài mang theo các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, và enthalpy, tất cả đều lớn hơn so với không khí trong không gian điều hòa. Khi chúng ta đưa gió tươi vào phòng, điều này sẽ tạo ra một lượng nhiệt hiện và nhiệt ẩn cụ thể mà chúng ta cần tính toán. Dòng nhiệt hiện do gió tươi mang vào:

QhN=1.2×n×l×(tN-tT)

Dòng nhiệt ẩn do gió tươi mang vào:

QaN=3×n×l×(dN-dT)

Trong đó:

dN, dT: Dung ẩm ngoài và trong nhà, g/kg (xem bảng 1.2).

n: Số người trong phòng điều hòa.

L=n×l – Lưu lượng không khí l/s.

L: Lượng không khí tươi cần cho 1 người 1 giây (l/s). Tra phụ lục F [2] cho khách sạn l=35 (m3/h)=9.72 (l/s) (xem bảng 2.11).

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3:

QhN=1.2×n×l×(tN-tT)=1.2×2×9.72×(36.5-25)=268.27 (W)

QaN=3×n×l×(dN-dT)=3×2×9.72×(19.59-11.9)=448.48 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.12. Kết quả tính toán dòng nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào

| Tên phòng | Số người | QhN (W) | QaN (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |
| Sảnh chính | 20 | 1915.44 | 3202.12 |
| P. Quản lý | 1 | 114.95 | 192.17 |
| P. Trực buồng | 2 | 229.91 | 384.35 |
| Tầng 2 |  |  |  |
| Nhà hàng | 40 | 4598.16 | 7686.92 |
| P. Họp | 10 | 1149.54 | 1921.73 |
| Tầng 3-5 |  |  |  |
| P. Khách 1 | 2 | 268.27 | 448.48 |
| P. Khách 2 | 2 | 268.27 | 448.48 |
| P. Khách 3 | 3 | 402.41 | 672.72 |
| P. Khách 4 | 2 | 268.27 | 448.48 |
| P. Khách 5 | 3 | 402.41 | 672.72 |
| Tầng 12 |  |  |  |
| P. Khách 1 | 2 | 268.27 | 448.48 |
| P. Khách 2 | 2 | 268.27 | 448.48 |
| P. Khách 3 | 3 | 402.41 | 672.72 |
| Căn hộ | 2 | 268.27 | 448.48 |
| P. Ngủ căn hộ | 2 | 268.27 | 448.48 |

  - Dòng nhiệt hiện và ẩn do gió lọt Q5h và Q5a

Không gian điều hòa được thiết kế kín chặt nhằm giảm thiểu mức độ tổn thất nhiệt, đồng thời kiểm soát lượng gió tươi được cung cấp cho phòng. Tuy nhiên, vẫn có thể xuất hiện hiện tượng rò lọt không khí qua khe cửa sổ và cửa ra vào. Những yếu tố này đều được quan tâm để đảm bảo rằng hệ thống điều hòa không khí hoạt động đúng với các tính toán, mang lại đủ công suất lạnh cho tòa nhà và công trình. Dòng nhiệt hiện do gió lọt qua:

Q5h=0.39×ξ×V×(tN-tT)

Dòng nhiệt ẩn do gió lọt qua:

Q5a=0.84×ξ×V×(dN-dT)

Trong đó:

V: Thể tích phòng (m3).

ξ: Hệ số kinh nghiệm, xác định theo bảng 4.20 [3], vì các phòng đều có thể tích nhỏ hơn 500 m2, chọn ξ = 0.7.

Tính toán cho phòng khách 1 tầng 3 có diện tích sàn 12.19 (m2) và cao 2.6 (m).

Thể tích của phòng khách 1 tầng 3 là : V=SxH=12.19x2.6=31.69 (m3).

Q5h=0.39×ξ×V×(tN-tT)=0.39×0.7×31.69×(36.5-25)=143.31 (W)

Q5a=0.84×ξ×V×dN-dT=0.84×0.7×31.69×19.59-11.9

=143.31 (W)

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 2.13. Kết quả tính toán dòng nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt

| Tên phòng | Thể tích (m3) | Q5h (W) | Q5a (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |
| Sảnh chính | 284.20 | 892.25 | 1285.07 |
| P. Quản lý | 15.44 | 48.49 | 69.83 |
| P. Trực buồng | 22.05 | 69.22 | 99.69 |
| Tầng 2 |  |  |  |
| Nhà hàng | 180.00 | 565.10 | 813.90 |
| P. Họp | 34.76 | 109.14 | 157.18 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |
| P. Khách 1 | 31.69 | 99.50 | 143.31 |
| P. Khách 2 | 35.05 | 110.03 | 158.48 |
| P. Khách 3 | 43.34 | 136.07 | 195.98 |
| P. Khách 4 | 63.15 | 198.27 | 285.56 |
| P. Khách 5 | 72.33 | 227.09 | 327.07 |
| Tầng 12 |  |  |  |
| P. Khách 1 | 31.69 | 99.50 | 143.31 |
| P. Khách 2 | 35.05 | 110.03 | 158.48 |
| P. Khách 3 | 43.34 | 136.07 | 195.98 |
| Căn hộ | 103.38 | 324.55 | 467.44 |
| P. Ngủ căn hộ | 38.22 | 119.99 | 172.82 |

  - Các nguồn nhiệt khác Q6

Bên cạnh các nguồn nhiệt đã được nêu trên, còn tồn tại các nguồn nhiệt phụ khác ảnh hưởng đến tải lạnh như sau:

- Nhiệt hiện và nhiệt ẩn tỏa ra từ các thiết bị trao đổi nhiệt, cũng như từ các ống dẫn nước nóng và lạnh đi qua không gian của hệ thống điều hòa.

- Nhiệt tỏa từ quạt và nhiệt tổn thất qua đường ống gió làm cho không khí bên trong máy nóng lên.

Tuy nhiên, các trường hợp tổn thất nhiệt trên không đáng kể nên ta có thể bỏ qua
Q6 = 0 (W).

  - Tổng công suất lạnh theo phương pháp hệ số nhiệt hiện

Sau khi tính toán từng loại nhiệt gây ảnh hưởng đến phụ tải lạnh của hệ thống điều hòa không khí, tiến hành tính tổng chúng lại thu được phụ tải lạnh cần thiết để chọn thiết bị.

Phụ tải lạnh tổng được xác định theo biểu thức sau [3]:

Q0=Qt=Qht=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+QN

Kết quả tính toán nhiệt tổng cho phòng khách 1 tầng 3: Q0=3193 (W)

- Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp

  - Nguyên lý của sơ đồ tuần hoàn 1 cấp

Để tận dụng nhiệt của không khí thải người ta sử dụng sơ đồ tuần hoàn 1 cấp.

Sơ đồ nguyên lý hệ thống tuần hoàn 1 cấp.

Hình 3.1. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp

Nguyên lý làm việc: không khí bên ngoài trời có trạng thái N (tN,φN) với lưu lượng LN qua cửa lấy gió có van điều chỉnh (1), được đưa vào buồng hòa trộn (3) để hòa trộn với không khí hồi có trạng thái T (tT,φT) với lưu lượng LT từ các miệng hồi gió (2). Hỗn hợp hòa trộn có trạng thái C sẽ được đưa đến thiết bị xử lý (4), tại đây nó được xử lý theo một chương trình định sẵn đến một trạng thái O và được quạt (5) vận chuyển theo kênh gió (6) vào phòng (8). Không khí sau khi ra khỏi miệng thổi (7) có trạng thái V vào phòng nhận nhiệt thừa QT và ẩm thừa WT và tự thay đổi trạng thái từ V đến T (tT,φT). Sau đó một phần không khí được thải ra ngoài (12) và một phần lớn được quạt hồi gió (11) hút về qua các miệng hút (9) theo kênh (10).

  - Xác định các thông số trạng thái không khí trên ẩm đồ

Tính toán cho phòng điển hình là phòng khách 1 tầng 3: nhiệt độ không khí ngoài trời N và nhiệt độ không khí trong nhà T xem bảng 1.2.

  - Hệ số nhiệt hiện phòng RSHF (Room Sensible Heat Factor) εhf

Hệ số nhiệt hiện phòng được tính theo biểu thức:

RSHF=QhfQhf+Qaf

Trong đó:

Qhf=Q11+Q22+Q23+Q31+Q32+Q4h+Q5h=2193(W): Tổng nhiệt hiện phòng (không có nhiệt hiện của gió tươi).

Qaf=Q4a+Q5a=283(W): Tổng nhiệt ẩn phòng (không có nhiệt ẩn của gió tươi).

RSHF=QhfQhf+Qaf=21932193+283=0.89

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 3.1. Kết quả tính toán các hệ số nhiệt

| STT | Tên phòng | Tổng nhiệt hiện phòng Qhf (W) | Tổng nhiệt ẩn phòng Qaf (W) | Hệ số nhiệt hiện phòng RSHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |
| 1 | Sảnh chính | 8212 | 2985 | 0.73 |
| 2 | P. Quản lý | 1049 | 140 | 0.88 |
| 3 | P. Trực buồng | 1271 | 240 | 0.84 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |
| 4 | Nhà hàng | 6774 | 4454 | 0.68 |
| 5 | P. Họp | 1654 | 857 | 0.69 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |
| 6 | P. Khách 1 | 2193 | 283 | 0.89 |
| 7 | P. Khách 2 | 1839 | 298 | 0.86 |
| 8 | P. Khách 3 | 2171 | 406 | 0.84 |
| 9 | P. Khách 4 | 2641 | 426 | 0.86 |
| 10 | P. Khách 5 | 2869 | 537 | 0.84 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |
| 11 | P. Khách 1 | 2212 | 283 | 0.89 |
| 12 | P. Khách 2 | 2098 | 298 | 0.88 |
| 13 | P. Khách 3 | 2491 | 406 | 0.86 |
| 14 | Căn hộ | 4544 | 607 | 0.88 |
| 15 | P. Ngủ căn hộ | 1868 | 313 | 0.86 |

  - Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF (Grand Sensible Heat Factor) εht

GSHF=QhQh+Qa

Trong đó:

Qh=Qhf+QhN=2193+268=2461 (W): Thành phần nhiệt hiện.

Qa=Qaf+QaN=283.31+448.48=731.79 (W): Thành phần nhiệt ẩn.

QhN=268 (W): Nhiệt hiện do gió tươi mang vào.

QaN=448 (W): Nhiệt ẩn do gió tươi mang vào.

GSHF=QhQh+Qa=24612461+731.79=0.77

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 3.2. Kết quả tính toán các hệ số nhiệt

| STT | Tên phòng | Tổng nhiệt hiện phòng Qhf (W) | Tổng nhiệt ẩn phòng Qaf (W) | Nhiệt hiện do gió tươi mang vào QhN (W) | Nhiệt ẩn do gió tươi mang vào QaN (W) | Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sảnh chính | 8212 | 2985 | 1915 | 3202 | 0.62 |
| 2 | P. Quản lý | 1049 | 140 | 115 | 192 | 0.78 |
| 3 | P. Trực buồng | 1271 | 240 | 230 | 384 | 0.71 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhà hàng | 6774 | 4454 | 4598 | 7687 | 0.53 |
| 5 | P. Họp | 1654 | 857 | 1150 | 1922 | 0.53 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P. Khách 1 | 2193 | 283 | 268 | 448 | 0.77 |
| 7 | P. Khách 2 | 1839 | 298 | 268 | 448 | 0.74 |
| 8 | P. Khách 3 | 2171 | 406 | 402 | 673 | 0.70 |
| 9 | P. Khách 4 | 2641 | 426 | 268 | 448 | 0.77 |
| 10 | P. Khách 5 | 2869 | 537 | 402 | 673 | 0.73 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P. Khách 1 | 2212 | 283 | 268 | 448 | 0.77 |
| 12 | P. Khách 2 | 2098 | 298 | 268 | 448 | 0.76 |
| 13 | P. Khách 3 | 2491 | 406 | 402 | 673 | 0.73 |
| 14 | Căn hộ | 4544 | 607 | 268 | 448 | 0.82 |
| 15 | P. Ngủ căn hộ | 1868 | 313 | 268 | 448 | 0.74 |

  - Hệ số nhiệt hiệu dụng ESHF (Effective Sensible Heat Factor) εhef

Là tỉ số giữa nhiệt hiệu dụng của phòng và nhiệt tổng hiệu dụng của phòng:

ESHF=QhefQhef+Qaef

Trong đó:

Qhef: Nhiệt hiện hiệu dụng của phòng

Qhef=Qhf+εBF.QhN=2193+0.2×268=2246 (W)

Qaef: Nhiệt ẩn hiệu dụng của phòng

Qaef=Qaf+εBF.QaN=283.31+0.2×448.48=373 (W)

εBF=0.2: Hệ số đi vòng tra bảng 4.22 [3]

ESHF=QhefQhef+Qaef=22462246+373=0.86

Tính tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 3.3. Kết quả tính toán các hệ số nhiệt

| STT | Tên phòng | Tổng nhiệt hiện phòng Qhf (W) | Tổng nhiệt ẩn phòng Qaf (W) | Nhiệt hiện do gió tươi mang vào QhN (W) | Nhiệt ẩn do gió tươi mang vào QaN (W) | Nhiệt hiện hiệu dụng phòng Qhef (W) | Nhiệt ẩn hiệu dụng phòng Qaef (W) | Hệ số nhiệt hiệu dụng ESHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sảnh chính | 8212 | 2985 | 1915 | 3202 | 8404 | 3305 | 0.72 |
| 2 | P. Quản lý | 1049 | 140 | 115 | 192 | 1061 | 159 | 0.87 |
| 3 | P. Trực buồng | 1271 | 240 | 230 | 384 | 1294 | 278 | 0.82 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhà hàng | 6774 | 4454 | 4598 | 7687 | 7234 | 5223 | 0.65 |
| 5 | P. Họp | 1654 | 857 | 1150 | 1922 | 1769 | 1049 | 0.65 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P. Khách 1 | 2193 | 283 | 268 | 448 | 2246 | 373 | 0.86 |
| 7 | P. Khách 2 | 1839 | 298 | 268 | 448 | 1892 | 388 | 0.83 |
| 8 | P. Khách 3 | 2171 | 406 | 402 | 673 | 2251 | 541 | 0.81 |
| 9 | P. Khách 4 | 2641 | 426 | 268 | 448 | 2695 | 515 | 0.84 |
| 10 | P. Khách 5 | 2869 | 537 | 402 | 673 | 2950 | 672 | 0.81 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P. Khách 1 | 2212 | 283 | 268 | 448 | 2265 | 373 | 0.86 |
| 12 | P. Khách 2 | 2098 | 298 | 268 | 448 | 2151 | 388 | 0.85 |
| 13 | P. Khách 3 | 2491 | 406 | 402 | 673 | 2571 | 541 | 0.83 |
| 14 | Căn hộ | 4544 | 607 | 268 | 448 | 4598 | 697 | 0.87 |
| 15 | P. Ngủ căn hộ | 1868 | 313 | 268 | 448 | 1922 | 403 | 0.83 |

Sau khi xác định được các thông số ta tiến hành biểu diễn sơ đồ tuần hoàn 1 cấp lên đồ thị T-D [Phụ lục Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp].

Khi bỏ qua tổn thất nhiệt từ quạt gió và đường ống gió ta có O = V là điểm thổi vào ta thu được giản đồ điều hòa tuần hoàn 1 cấp với các thông số trạng thái tại Bảng 3.4.

Kiểm tra điều kiện vệ sinh:

ΔtVT=tT-tV=25-18.3=6.7oC

Vậy ΔtVT<10oCnên hệ thống đảm bảo điều kiện vệ sinh.

Bảng 3.4. Các thông số trạng thái của sơ đồ điều hòa

| Vị trí | Nhiệt độ bầu khô (oC) | Nhiệt độ bầu ướt (oC) | Độ ẩm tương đối (%) | Dung ẩm (g/kg) | Enthalpy (kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trong nhà (T) | 25 | 19.47 | 60 | 11.90 | 55.43 |
| Ngoài nhà (N) | 36.5 | 27.52 | 50.6 | 19.59 | 86.99 |
| Hòa trộn (C) | 25.7 | 20.08 | 60 | 12.41 | 57.47 |
| Điểm thổi vào (O=V) | 18.3 | 17.10 | 89 | 11.71 | 48.08 |
| Điểm đọng sương (S) | 16 | 16 | 100 | 11.37 | 44.85 |

  - Tổng năng suất lạnh

Lưu lượng không khí sau dàn lạnh được tính bằng công thức 4.39a [3]

L=Qhef1.2×(tT-tS)×(1-εBF)=22461.2×(25-16)×(1-0.24)=272.64 (l/s)

Với:

εBF=tO-tStC-tS=18.3-1625.7-16=0.24

Lưu lượng khối lượng không khí qua dàn lạnh:

G=ρ×L=1.2×272.641000=0.33 (kg/s)

Trong đó:

ρ=1.2 (kg/m3): Khối lượng riêng không khí

Lưu lượng không khí tái tuần hoàn:

LT=L-LN=272.64-19.44=253.19 (l/s)

Năng suất lạnh:

Q0=G×(IC-IV)=0.33×(57.47-48.08)=3.07 (kW)

Tính toán tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 3.5. Kết quả tính toán năng suất lạnh cho khách sạn

| Tên phòng | STT | Nhiệt độ trong phòng tT (oC) | Nhiệt độ đọng sương tS (oC) | Nhiệt độ hoà trộn tC (oC) | Enthalpy IC (kJ/kg) | Nhiệt độ sau dàn lạnh tO (oC) | Enthalpy Io (kJ/kg) | Lưu lượng sau dàn lạnh L (l/s) | Lưu lượng không khí tái tuần hoàn (l/s) | Năng suất lạnh (kW) | Điều kiện vệ sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sảnh chính | 1 | 25 | 14.3 | 27.4 | 63.23 | 15.5 | 42.00 | 720.49 | 581.60 | 18.36 | Thỏa |
| P. Quản lý | 2 | 25 | 16 | 26 | 58.63 | 16.7 | 45.68 | 105.60 | 47.27 | 1.64 | Thỏa |
| P. Trực buồng | 3 | 25 | 15.7 | 26.3 | 59.53 | 16.9 | 45.64 | 130.70 | 72.37 | 2.18 | Thỏa |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhà hàng | 4 | 25 | 12.8 | 28.6 | 66.79 | 15 | 40.37 | 574.07 | 240.74 | 18.20 | Thỏa |
| P. Họp | 5 | 25 | 12.7 | 28.6 | 66.79 | 15 | 40.37 | 140.12 | 56.78 | 4.44 | Thỏa |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 6 | 25 | 16 | 25.7 | 57.47 | 18.3 | 48.08 | 272.64 | 253.19 | 3.07 | Thỏa |
| P. Khách 2 | 7 | 25 | 15.8 | 25.8 | 58.03 | 18 | 47.54 | 219.76 | 200.32 | 2.77 | Thỏa |
| P. Khách 3 | 8 | 25 | 15.6 | 26.2 | 59.23 | 17 | 45.31 | 229.92 | 200.76 | 3.84 | Thỏa |
| P. Khách 4 | 9 | 25 | 15.7 | 25.6 | 57.17 | 17.7 | 46.67 | 302.62 | 283.17 | 3.81 | Thỏa |
| P. Khách 5 | 10 | 25 | 15.5 | 25.8 | 57.76 | 17.8 | 46.63 | 333.14 | 303.98 | 4.45 | Thỏa |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 11 | 25 | 16 | 25.7 | 57.47 | 18.3 | 48.08 | 274.93 | 255.49 | 3.10 | Thỏa |
| P. Khách 2 | 12 | 25 | 15.8 | 25.8 | 57.76 | 17.9 | 47.25 | 246.66 | 227.22 | 3.11 | Thỏa |
| P. Khách 3 | 13 | 25 | 15.8 | 25.8 | 58.03 | 18 | 47.54 | 298.58 | 269.41 | 3.76 | Thỏa |
| Căn hộ | 14 | 25 | 16 | 25.3 | 56.3 | 17.8 | 47.29 | 527.92 | 508.48 | 5.71 | Thỏa |
| P. Ngủ căn hộ | 15 | 25 | 15.8 | 25.8 | 58.03 | 18 | 47.54 | 223.18 | 203.73 | 2.81 | Thỏa |

  - Thiết kế chi tiết FCU

    - Giới thiệu FCU

FCU là một từ được viết tắt của cụm từ Fan – Coil – Unit. Nghĩa là, FCU là một thiết bị dùng xử lý không khí có cấu tạo rất đơn giản. Công suất hoạt động nhỏ khoảng từ 2kW – 20kW. Đủ để cung cấp không khí lạnh vào trong phòng (nguồn lạnh này được lấy từ trạm sản xuất nước lạnh của trung tâm). Thường được sử dụng trong những không gian có diện tích nhỏ hoặc vừa. Vùng này hệ thống ống gió của AHU không thể áp dụng được.

    - Cấu tạo

Cấu tạo của FCU thường bao gồm những phòng ban chính như sau:

- Quạt – Fan

- Dàn ống – coil

- Bộ lọc bụi

- Động cơ

- Dàn ống trao đổi nhiệt

- Màn hứng nước ngưng

Ngoài ra, cấu tạo FCU còn thay đổi lúc được trang bị thêm bộ sấy điện – heater.

Tuy nhiên, tại nước ta thì phòng ban này thường sẽ ko được phổ quát trong cấu tạo FCU.

Hình 3.2.Cấu tạo FCU

    - Nguyên lý hoạt động

Cuộn cảm trong fan coil unit sẽ nhận nước nóng hay nước lạnh đi vào từ điều hòa trung tâm. Sau đó thực hiện loại bỏ nhiệt hay tăng nhiệt vào không khí bằng việc truyền nhiệt.

Cuộn dây quạt truyền thống mang thể chứa bộ ổn nhiệt ở bên trong hay được nối dây để hoạt động điều khiển với bộ điều khiển nhiệt từ xa.

Điều khiển tốc độ động cơ quạt fan coil unit để điều khiển đầu ra sưởi ấm hay làm mát như mong muốn.

Một số module FCU chiller thực hiện điều khiển tốc độ của mình bằng cách điều chỉnh những vòi trên máy biến áp AC cấp nguồn cho phần động cơ quạt.

Một số modun dàn lạnh FCU được trang thụ động cơ tụ tách vĩnh viễn chỉnh được những mức tốc độ mong muốn đơn thuần.

    - Tính toán thiết kế FCU

Sau khi có công suất lạnh (xem bảng 3.5) tiến hành chọn FCU của Daikin cho phòng khách 1 tầng 3 có công suất lạnh Q = 3.07 (kW). Chọn được máy giấu trần nối ống gió FXSQ 32PAVE có thông số kỹ thuật:

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật FCU sảnh tầng 1

| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50/60Hz |
| --- | --- |
| Công suất làm lạnh (kW) | 3.6 |
| Điện năng tiêu thụ (W) | 66 |
| Lưu lượng gió (l/s) | 272.6 |
| Độ ồn (dB) | 32 |

Chọn tương tự cho các khu vực khác.

Bảng 3.7. FCU cho khách sạn

| STT | Tên phòng | Công suất tính toán (kW) | Chọn FCU | Số lượng | Công suất FCU (kW) | Lưu lượng sau dàn lạnh L (l/s) | Lưu lượng không khí tái tuần hoàn (l/s) | Độ ồn (dB) | Công suất điện (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sảnh chính | 23.6 | FXSQ 125PAVE | 2 | 14.1 | 720.5 | 651.0 | 39 | 206 |
| 2 | P. Quản lý | 1.6 | FXSQ 20PAVE | 1 | 2.2 | 105.6 | 47.3 | 30 | 58 |
| 3 | P. Trực buồng | 2.4 | FXSQ 25PAVE | 1 | 2.8 | 130.7 | 72.4 | 30 | 58 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhà hàng | 23.8 | FXSQ 125PAVE | 2 | 14.1 | 574.1 | 407.4 | 39 | 206 |
| 5 | P. Họp | 7.5 | FXSQ 80PAVE | 1 | 9 | 140.1 | 56.8 | 34 | 126 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P. Khách 1 | 3.5 | FXSQ 32PAVE | 1 | 3.6 | 272.6 | 253.2 | 33 | 66 |
| 7 | P. Khách 2 | 3.9 | FXSQ 40PAVE | 1 | 4.5 | 219.8 | 200.3 | 33 | 101 |
| 8 | P. Khách 3 | 4.7 | FXSQ 50PAVE | 1 | 5.6 | 229.9 | 200.8 | 32 | 75 |
| 9 | P. Khách 4 | 5.5 | FXSQ 50PAVE | 1 | 5.6 | 302.6 | 283.2 | 32 | 75 |
| 10 | P. Khách 5 | 5.7 | FXSQ 63PAVE | 1 | 7.1 | 333.1 | 304.0 | 32 | 106 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P. Khách 1 | 3.8 | FXSQ 40PAVE | 1 | 4.5 | 274.9 | 255.5 | 33 | 101 |
| 12 | P. Khách 2 | 4.2 | FXSQ 40PAVE | 1 | 4.5 | 246.7 | 227.2 | 33 | 101 |
| 13 | P. Khách 3 | 5.0 | FXSQ 50PAVE | 1 | 5.6 | 298.6 | 269.4 | 32 | 75 |
| 14 | Căn hộ | 5.7 | FXSQ 63PAVE | 1 | 7.1 | 527.9 | 508.5 | 32 | 106 |
| 15 | P. Ngủ căn hộ | 4.6 | FXSQ 50PAVE | 1 | 5.6 | 223.2 | 203.7 | 32 | 75 |

  - Chọn miệng gió cấp và hồi cho FCU

Để đảm bảo tiếng ồn của hệ thống điều hòa không khí và thông gió tạo ra không gây ảnh hưởng đến sự tiện nghi của con người. Độ ồn cho phép được chọn theo Airah Technical Handbook.

Bảng 3.8. Độ ồn thiết kế

| Khu vực | NR Curve | Độ ồn thiết kế (dB) |
| --- | --- | --- |
| Sảnh chính | 35-40 | 40-45 |
| Phòng điều hành | 30-35 | 35-40 |
| Phòng họp | 25-35 | 30-40 |
| Nhà hàng | 35-40 | 40-45 |
| Phòng ngủ | 30-35 | 35-40 |

Miệng gió cấp và miệng gió hồi được chọn dựa trên lưu lượng và độ ồn thiết kế theo bảng 3.8. Bố trí kiểu miệng gió khuếch tán vuông thổi 4 hướng (hình 3.4) đối với không gian phòng làm việc và miệng gió khe hẹp dài (hình 3.3) đối với không gian khách sạn, sảnh, nhà hàng.

Hình 3.3. Miệng gió khe kẹp dài Reetech

Hình 3.4. Miệng gió khuếch tán vuông Reetech

Bảng 3.9. Miệng gió cấp FCU

| Tên phòng | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước cổ miệng gió (mm) | Lưu lượng qua miệng gió (m3/h) | Vận tốc (m/s) | Độ ồn (dB) | Số lượng | Kích thước ống gió mềm (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sảnh chính | 2594 | 1000x180 | 1310 | 2 | 21 | 4 | 250 |
| P. Quản lý | 380 | 225x225 | 324 | 1.75 | 25 | 2 | 100 |
| P. Trực buồng | 471 | 225x225 | 324 | 1.75 | 25 | 2 | 100 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhà hàng | 2067 | 1000x180 | 1310 | 2.5 | 30 | 4 | 250 |
| P. Họp | 504 | 225x225 | 324 | 1.75 | 25 | 2 | 100 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 981 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 2 | 791 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 3 | 828 | 1000x95 | 691 | 2 | 25 | 2 | 175 |
| P. Khách 4 | 1089 | 1000x95 | 691 | 2 | 25 | 2 | 175 |
| P. Khách 5 | 1199 | 1000x95 | 691 | 2 | 25 | 2 | 175 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 990 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 2 | 888 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 3 | 1075 | 1000x95 | 691 | 2 | 25 | 2 | 175 |
| Căn hộ | 1901 | 1000x95 | 691 | 2 | 25 | 3 | 175 |
| P. Ngủ căn hộ | 803 | 1000x95 | 691 | 2 | 25 | 2 | 175 |

Bảng 3.10. Miệng gió hồi FCU

| Tên phòng | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước cổ miệng gió (mm) | Lưu lượng qua miệng gió | Vận tốc (m/s) | Độ ồn (dB) | Số lượng chọn | Kích thước ống gió mềm (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sảnh chính | 2094 | 1000x180 | 1310 | 2 | 21 | 4 | 250 |
| P. Quản lý | 170 | 150x150 | 216 | 2.5 | 30 | 2 | 100 |
| P. Trực buồng | 261 | 150x150 | 216 | 2.5 | 30 | 2 | 100 |
| Tầng 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhà hàng | 867 | 1000x140 | 1001 | 2 | 20 | 4 | 200 |
| P. Họp | 204 | 150x150 | 216 | 2.5 | 30 | 2 | 100 |
| Tầng 3-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 911 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 2 | 721 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 3 | 723 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 4 | 1019 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 5 | 1094 | 1000x90 | 216 | 2.5 | 30 | 2 | 150 |
| Tầng 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Khách 1 | 920 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 2 | 818 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| P. Khách 3 | 970 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |
| Căn hộ | 1831 | 1000x95 | 691 | 2 | 25 | 3 | 175 |
| P. Ngủ căn hộ | 733 | 1000x90 | 518 | 2 | 25 | 2 | 150 |

  - Chọn dàn nóng VRV

Từ công suất của dàn lạnh đã chọn được ở bảng 3.7 tiến hành chọn dàn nóng cho công trình là loại dàn nóng VRV A max với công nghệ chống ăn mòn mạnh vì khách sạn ở gần bờ biển. Chia công trình thành 3 dàn nóng.

Bảng 3.11. Dàn nóng VRV cho khách sạn

| VRV | Tầng phục vụ | VRV chọn | Công suất lạnh tính toán (kW) | Công suất lạnh (kW) | Công suất điện (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Out 1 | 1-4 | RXQ44AMYM(44HP) | 123.2 | 123 | 31.3 |
| Out 2 | 5-8 | RXQ40AMYM(40HP) | 111.3 | 112 | 24.8 |
| Out 3 | 9-12 | RXQ40AMYM(40HP) | 112.2 | 112 | 24.8 |

  - Chọn đường ống gas và bộ chia gas

Đường ống gas nối vào FCU chọn nhà sản xuất Daikin, đối với các ống gas chính và nhánh được chọn theo công suất mà nó phục vụ.

Bảng 3.12. Đường kính ống gas và ống lỏng theo công suất

| Tổng công suất (kW) | Đường kính ống gas (mm) | Đường kính ống lỏng (mm) |
| --- | --- | --- |
| x < 16 | Ø12.7 x 0.8 | Ø6.4 x 0.8 |
| 16 ≤ x < 22.4 | Ø15.9 x 0.8 | Ø9.5 x 0.8 |
| 22.4 ≤ x < 33 | Ø22.2 x 0.8 | Ø9.5 x 0.8 |
| 33 ≤ x < 47 | Ø28.6 x 0.99 | Ø12.7 x 0.8 |
| 47 ≤ x < 71 | Ø28.6 x 0.99 | Ø15.9 x 0.99 |
| 71 ≤ x < 101 | Ø31.8 x 1.21 | Ø19.1 x 0.8 |
| 101 ≤ x | Ø31.8 x 1.43 | Ø19.1 x 0.8 |

Hệ thống điều hòa không khí được sử dụng cho khách sạn của Daikin nên bộ chia gas được chọn theo hưỡng dẫn của hãng Daikin.

Bảng 3.13. Kích thước bộ chia gas theo công suất

| Tổng công suất (kW) | Bộ chia gas |
| --- | --- |
| < 22.4 | KHRP26M22T |
| ≥ 22.4 < 33 | KHRP26M33T |
| ≥33 <47 | KHRP26M72T |
| > 71 | KHRP26M73T + KHRP26M73T |

  - Chọn đường ống thoát nước ngưng

Ống thoát nước ngưng nối vào dàn lạnh được tra theo catalogue của nhà sản xuất.

Ống thoát nước ngưng chính cho 2 dàn lạnh trở lên được chọn theo bảng 8.2 [1], độ dốc của đường ống thoát là 1%.

Bảng 3.14. Đường kính ống thoát nước ngưng dàn lạnh tối thiểu

| Công suất máy lạnh (kW) | Dung tích thiết bị máy lạnh (T) | Đường kính ống nước ngưng bé nhất (mm) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 10.56 | 20 |
| 20 | 70.33 | 25 |
| 90 | 316.48 | 32 |
| 125 | 439.60 | 38 |
| 250 | 879.20 | 50 |

- KẾT LUẬN

Như vậy, trong đồ án này em đã lựa chọn được máy và thiết bị VRV phù hợp với yêu cầu công trình, đồng thời thiết kế được hệ thống vận chuyển và phân phối không khí đáp ứng nhu cầu cấp gió tươi và thải gió.

Xác định được năng xuất lạnh của từng khu vực cần điều hòa và chọn được FCU, miệng gió cho các phòng đó.

Do hạn chế hiểu biết thực tế nên trong quá trình làm bài và trình bày không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế và em vẫn chưa thể phân tích rõ ràng về các trường hợp tính toán. Do đó, em rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ các thầy cô, nhằm giúp em khắc phục và hoàn thiện kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình. Sự đóng góp và hướng dẫn của quý thầy cô sẽ giúp em nâng cao chất lượng và độ chính xác của đồ án, đồng thời là nguồn động viên quý báu để em phát triển trên con đường sau này.

- PHỤ LỤC

SƠ ĐỒ TUẦN HOÀN 1 CẤP

Hình 3.5. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp cho sảnh khách tầng 1

Hình 3.3. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp cho phòng quản lý tầng 1

Hình 3.4. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp cho phòng trực buồng tầng 1

Hình 3.5. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp cho nhà hàng tầng 2

Hình 3.6. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp cho phòng họp tầng 2

Hình 3.7. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng khách 1 tầng 3-11

Hình 3.8. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng khách 2 tầng 3-11

Hình 3.9. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng khách 3 tầng 3-11

Hình 3.10. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng khách 4 tầng 3-11

Hình 3.11. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng khách 5 tầng 3-11

Hình 3.12. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng khách 1 tầng 12

Hình 3.13. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng khách 2 tầng 12

Hình 3.14. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng khách 3 tầng 12

Hình 3.15. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng căn hộ tầng 12

Hình 3.16. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp phòng ngủ tầng 12

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Xây Dựng. (1999). Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình.

[2] Bộ Xây dựng. (2010). TCVN 5687:2010 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm. Tiêu chuẩn thiết kế.

[3] Nguyễn Đức Lợi, “Giáo trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí”, Nhà xuất
bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội - 2019, 339 trang..